## Slide 1
Web Server
Gestione Energia
Manuale Utente
06/22-01
RA00161CH

## Slide 3
1. Contratto di Licenza 5
2. Requisiti di sistema 7
3. Scelta codici 7
4. Dispositivi compatibili 8
4.1 Dispositivi di misura e conteggio 8
5. Lingue disponibili 11
6. Operazioni preliminari 12
7. Messa in servizio 12
7.1 Configurazione locale 12
7.2 Connessione del dispositivo ad un Computer - Programmazione 12
7.3 Configurazione di default del Web Server 12
7.4 Configurazione delle proprietà della rete locale del computer 13
7.5 Configurazione del Web Server 15
7.5.1 Impostazioni di Rete: configurazione personale 15
7.5.2 Accesso con le nuove impostazioni di Rete 18
7.6 Impostazione della Data e dell‘Ora 21
7.7 Aggiornamento del Web Server 23
7.7.1 Procedura di aggiornamento 24
7.8 Modifica della lingua del Web Server 25
7.8.1 Modifica della lingua di default 25
7.8.2 Modifica della lingua di visualizzazione 26
7.9 Configurazione remota 27
7.10 Schema di collegamento - Uso normale 27
7.11 Configurazione delle proprietà della rete locale del computer - Indirizzo IP automatico 28
7.12 Configurazione dell’installazione elettrica nel Web Server -
“Configurazione del sistema” 30
7.12.1 Configurazione di Gateway e Dispositivi 32
7.12.1.1 Creazione e Salvataggio di nuovi Gateway 33
7.12.1.2 Creazione e Salvataggio di Dispositivi ”Fisici” 34
7.12.5.3 Opzioni avanzate 39
7.12.5.4 Funzioni di sistema 42
7.12.2 Configurazione di Carichi, Gruppi e Quadri elettrici 44
7.12.2.1 Quadri elettrici 45
7.12.2.2 Carichi 46
7.12.2.3 Gruppi di misura 47
7.12.2.4 Funzioni di sistema 48
7.12.3 Configurazione del Costo dei consumi 50
7.12.1.2 Creazione e Salvataggio di Tariffe e nuove Regole di costo 51
7.12.4 Configurazione del tempo di campionamento dei dati 57
7.12.5 Funzione Master/Slave 59
7.12.5.1 Attivazione della funzione 60
7.12.5.2 Creazione e Salvataggio di Gateway e Dispositivi “Virtuali” 61
Indice

## Slide 4
8. Utilizzo 65
8.1 Accesso 65
8.1.1 Diritti di accesso 65
8.1.2 Creazione di un nuovo utente 66
8.1.3 Modifica dei diritti di accesso 67
8.1.4 Procedura di logout 68
8.2 Pagine di visualizzazione dei dati 69
8.2.1 Dispositivi 69
8.2.2 Consumi: info & diagrm. 72
8.2.2.1 Totale 74
8.2.2.2 Parziali - Gruppi e tipo di carico 76
8.2.2.3 Confronto 77
8.2.2.4 Dettagli 78
8.2.2.5 Tariffe 80
8.2.2.5.1 Totale 81
8.2.2.5.2 Dettagli 82
8.2.2.6 Visualizzazione avanzata degli istogrammi 83
8.2.3 Funzionalità di collegamento 86
8.3 Storico dei consumi 88
8.3.1 Opzioni files CSV 88
8.3.2 Accesso ai files CSV 89
8.3.3 Gestione dei files CSV 91
8.3.3.1 Cartella “devices“ 92
8.3.3.2 Cartella “energy“ 93
8.3.3.3 Cartella “eqcheck“ 93
8.3.3.4 Cartella “gas“ 93
8.3.3.5 Cartella “overall total“ 93
8.3.3.6 Cartella “settings“ 94
8.3.3.7 Cartella “water“ 94
8.4 Report & data download 95
8.4.1 Download dati 95
8.4.2 Report 99
8.5 Invio automatico di e-mail e notifiche 103
8.5.1 Configurazione e-mail 103
8.5.2 Telegram 105
8.5.3 Report automatici 107
8.5.4 Impostazioni delle notifiche 110
8.6 Report: allarmi 112
8.7 Informazioni di sistema 113
9. Backup/Restore 115
9.1 Procedura di Backup 115
9.2 Procedura di Ripristino del database 117
10. Tipi di rete e modalità di accesso 119
10.1 LAN/Intranet 119
10.1.1 Porte 119
10.2 WAN/Internet 120
10.2.1 Porte 121
11. FAQ 122
11.1 Problemi di accesso 122
11.2 Problemi con Telegram 122
11.3 Problemi con il test di invio delle e-mail 122
Indice

## Slide 5
1. Contratto di Licenza
IMPORTANTE:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE (COME DEFINITO DI SEGUITO).
QUESTO È UN CONTRATTO DI LICENZA TRA VOI E BTicino SpA (BTicino) LA CUI SEDE LEGALE SI TROVA IN VIALE BORRI 231, 21100 VARESE, ITALIA.
APRENDO LA CONFEZIONE SIGILLATA, CLICCANDO SUL PULSANTE “ACCETTO” O “SÌ” O ESPRIMENDO IL CONSENSO ELETTRONICAMENTE, O INSTALLANDO IL SOFTWARE, L’UTENTE ACCETTA I TERMINI DI QUESTO CONTRATTO DI LICENZA.
SE NON SIETE D’ACCORDO CON QUESTI TERMINI E CONDIZIONI, NON UTILIZZARE ULTERIORMENTE IL SOFTWARE E CONTATTARE IL FORNITORE O IL SERVIZIO ASSISTENZA BTicino PER INFORMAZIONI SU COME OTTENERE IL RIMBORSO DELL’IMPORTO PAGATO PER IL SOFTWARE
1. DEFINIZIONI.
Il termine “Software” indica:
(a) tutto il contenuto dei file dell’applicativo per windows ("Energy Management Software") o sottoforma di Web server ("Energy Web Server");
(b) tutto il relativo materiale esplicativo stampato o sottoforma di file (“Documentazione”), i font ed ogni imballo del prodotto;
(c) tutti gli aggiornamenti, le versioni modificate, le aggiunte e le copie di quanto precede, fornito da BTicino in qualsiasi momento(“Aggiornamenti”);
Il termine “Uso” indica l’accesso al software, la sua installazione, il download, la copia o qualunque vantaggio tratto dall’utilizzo delle funzionalità del software.
2. USO GENERALE DEL SOFTWARE
2.1 Licenza
Questo è un contratto di Licenza.
BTicino concede all’utente un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software secondo le condizioni ed i termini qui di seguito indicate.
2.2 Diritti ed obblighi
L’Utente può:
- utilizzare una copia del Software su un solo computer. Se un numero maggiore di copie e/o di computer è specificato nella documentazione o nei documenti specifici della vendita forniti dal distributore o dal rivenditore presso il quale è stato acquistato il software, è possibile utilizzare il software in conformità con tali specifiche;
- fare una copia del Software a fini di backup o archiviazione, o copiare il software sul disco rigido del computer e conservare l’originale a scopo di back-up o di archiviazione;
- utilizzare il Software su una rete, a condizione che si disponga di una copia in licenza del Software per ogni computer che può accedere al Software attraverso la rete;

## Slide 6
1. Contratto di Licenza (continua)
2.2 Diritti ed obblighi (continua)
L’Utente può: (continua)
- trasferire definitivamente tutti i diritti relativi al Software concessi ai sensi del presente Contratto di Licenza ad un’altra persona o entità, a condizione che non si conservino copie del Software e il cessionario accetti i termini del presente Contratto di Licenza. Il trasferimento parziale dei propri diritti ai sensi del presente Contratto di Licenza non è permesso. Ad esempio, se la documentazione Vi concede il diritto di utilizzare più copie del Software, solo un trasferimento dei diritti ad utilizzare tutte le copie del Software sarebbe valido; - utilizzare il Software in conformità con eventuali altri usi consentiti che possono essere riportate qui di seguito.
L’utente non può, né può autorizzare qualsiasi altra persona:
- concedere in licenza, affittare o noleggiare qualsiasi parte del Software; - modificare l’architettura software, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare di scoprire il codice sorgente del Software o creare opere derivate dal Software; - utilizzare il Software nell’attività di facility management di servizi; - fare un utilizzo del Software in modi sensi contrari alle indicazioni di cui al presente Contratto di Licenza.
3. COPYRIGHT
Il Software è di proprietà di BTicino o dei suoi licenziatari ed è protetto dalla legge.
4. LIMITAZIONE DI GARANZIA
Il periodo di garanzia per i prodotti è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
BTicino garantisce il buon funzionamento del Software solo con l’uso di prodotti BTicino.
BTicino non può essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamento a causa dell’uso di prodotti diversi dai prodotti BTicino.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
In nessun caso BTicino potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo, compresa, senza limitazioni, qualunque perdita operativa, perdita di dati, malfunzionamento di altri software sul vostro computer o qualsiasi altra perdita di profitto derivante dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare il software, anche se BTicino è stata informata della possibilità di tali danni.
6. RECESSO DAL CONTRATTO
BTicino si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo immediatamente mediante comunicazione scritta in caso di violazione dei termini del presente Contratto ed, in particolare, delle disposizioni dell’articolo 2.2.
In caso di recesso, l’utente accetta di distruggere tutte le copie del Software e della sua Documentazione.
7. LEGGE E GIURISDIZIONE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
In caso di controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a cercare una soluzione amichevole.
In mancanza di tale soluzione, le controversie sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

## Slide 7
2. Requisiti di sistema
Visualizzazione possibile su:
  PC (Web Browser):
  Firefox : versione 50 e successive (v50.0+)
  Chrome : v55.0+
  Safari : v10.0+
  Opera : v53.0+
  Tablet (Dispositivo, Sistema operativo, Web Browser):
    iPad (tutte le versioni), iOS 10+, Safari
    Android v6.0+, Chrome v55.0+
    Smartphones: (vedere Istruzioni d’uso)
3. Scelta codici
    SXWS255: “Energy manager Web Server 255”
  Gestione fino a 255* dispositivi Nota: massimo 32 indirizzi Modbus o 32 Contatori con uscita impulsi per di ciascun Gateway
  * Valore raccomandato 128
    Versione del software 3.10.0

## Slide 8
4. Dispositivi compatibili
    4.1 Dispositivi di Misura e conteggio dell’energia
  Gamma NEMO
    Centrali di Misura Multifunzione RS485:
      Nemo D4-L, art. MF6FT40026
      Nemo D4-L +, art. MF6HT40003, MF6HT40006, MF6HT4000H,
      Nemo D4-e, art. MFD4E06
      Nemo D4-Le, art. MFD4421, MFD4422, KRNEMOD4LE080, KRNEMOD4LE142, KRNEMOD4LE190
      Nemo D4-Dc, art. MF6DC4200H, MF6DC42006, MF6DC4206H, MF6DC42066
      Nemo D4-EC, art. MKD4R63DT, MKD4R125DT, MFD4ORFCDT1, MFD41ORFCDT, MFD42ORFCDT
      Nemo 72-Le, art. MF72421, MF72422
      Nemo 96HD-e, art. MF96E06
      Nemo 96HD-Le, art. MF96411 + IF96001, MF96412 + IF96001, MF96411 + IF96012, MF96412 + IF96012, MF96421, MF96422, KRNEMOHDLE080, KRNEMOHDLE142, KRNEMOHDLE190
      Nemo 96HD, Cat.Nos MF96001 + IF96001, MF96002 + IF96001, MF96001 + IF96012, MF96002 + IF96012
      Nemo 96HD+, art. MF96021 + IF96001, MF96022 + IF96001, MF96021 + IF96012, MF96022 + IF96012
      Nemo 96EA, art. MFQ96021 + IF96001, MFQ96022 + IF96001
      Nemo 96-EC, art. MK96R63DT, MK96R125DT, MF96ORFCDT1, MF961ORFCDT, MF962ORFCDT
      Centrali di Misura Multifunzione uscita impulsi (tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP* o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*):
      Nemo D4-L +, art. MF6HTU0003, MF6HTU0006, MF6HTU000H
      Nemo D4-Le, art. MFD4411, MFD4412
      Nemo 72-Le, Cat.Nos MF72411, MF72412
      Nemo 96HD-Le, art. MF96411, MF96412

## Slide 9
    4.1 Dispositivi di Misura e conteggio dell’energia (continua)
    Gamma CONTO
    Contatori di energia uscita RS485 :
      Conto D1, art. CE11165A4
      Conto D2, art. CE20195A4, CE2DF3DTCL1
      Conto D2 MID, art. CE2DMID11, CE2DF3DTMID
      Conto D4-Pd, art. CE4DT06A4, CE4DF3DTCL1
      Conto D4-Pd MID, art. CE4DMID31, CE4DF3DTMID
      Conto D4-Pt, art. CE4DT12A4, CE4DT12A6, CE4DT14A4, CE4DT14A6, CE4TBDTCL1
      Conto D4-Pt MID, art. CE4DMID01, CE4TBDTMID
      Conto D6-Pd, art. CE6DT1256
      Conto D6-Pd MID, art. CE6DMID56
    Contatori di energia uscita impulsi (tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP* o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*):
      Conto D1, art. CE11165A2
      Conto D1 MID , art. CE1DMID12
      Conto D2, art. CE20195A2, CE2DF30PCL1
      Conto D2 MID, art. CE2DMID12, CE2DF30PMID
      Conto D4-Pd, art. CE4DT06A2, CE4DT06A23F, CE4DF30PCL1
      Conto D4-Pd MID, art. CE4DMID22, CE4DMID32, CE4DF30PMID
      Conto D4-Pt, art. CE4DT12A2, CE4DT14A2, CE4TB0PCL1
      Conto D6-Pd, art. CE6DT1252
      Conto D6-Pd MID, art. CE6DMID52

## Slide 10
    4.1 Dispositivi di Misura e conteggio dell’energia (continua)
  Gamma NEMO SX
    Centrali di Misura Multifunzione:
      Monofase inserzione mediante bobina(e) Rogowski Chiusa(e) - art. SX3M63, SXMM63
      Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. SXMT63, SXMT125
      Monofase o Trifase (configurabile) inserzione mediante TA – art. SXMMT5
      Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Apribili - art. SXMR02, SXMR04, SXMR06 and SXMR08
    Moduli di Stato e Comando:
      Modulo di Stato multifunzione - art. SXMC02
      Modulo di Comando multifunzione - art. SXM0C1
    tramite l’interfaccia Modbus RS485/NEMO SX - art. SXI485
    Contatori di Gas
    Qualsiasi dispositivo con uscita impulsi tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP* o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*
    Contatori di Acqua
    Qualsiasi dispositivo con uscita impulsi tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP* o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*
    * Nota: Il Concentratore d’impulsi ed il Contatore d’energia con ingresso contaimpulsi devono essere correttamente programmati per essere compatibili con il tipo di contatore (Fare riferimento al manuale utente di ciascun dispositivo).
  Gamma Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC
    ALPTEC3.2 + ExtRS485
    ALPTEC5.2 + ExtRS485
    ALPTEC8.2 + ExtRS485
    ALPTEC8 + ExtRS485
  Dispositivi “Generici” di Misura/Conteggio con uscita Modbus RS485
  Qualsiasi dispositivo di misura o conteggio dell’energia con uscita Modbus RS485 di ”altri costruttori”, limitatamente alla sola energia attiva positiva

## Slide 11
      5. Lingue disponibili
Lingue:
  中国
  Deutsch
  English
  Español
  Français
  Français (Belgique)
  Ελληνικά
  Italiano
  Nederlands (Belgïe)
  Nederlands
  Polski
  Portuguese
  Русский

## Slide 12
6. Operazioni preliminari
ATTENZIONE!
Prima della messa in servizio dell’installazione, verificare la disponibilità di aggiornamenti sul sito di “IME”
Scaricare il file di aggiornamento dal sito di “IME”. Questo file verrà utilizzato per aggiornare il software
(Dopo aver scaricato il file di aggiornamento, seguire la procedura descritta nelle pagine 21-22 del presente manuale)
7. Messa in servizio
7.1 Configurazione locale
Configurazione / Impostazioni locali
Procedura per configurare il Web Server da un computer in connessione diretta con il dispositivo.
Materiale necessario
Foglio di Installazione del Web Server
Manuale utente del Web Server
Un PC con browser web installato (Firefox, etc.)
Nota: La configurazione locale deve essere fatta obbligatoriamente da un computer
Informazioni necessarie
Parametri della rete IP (utilizzare la Tabella dei Parametri del Web Server)
7.2 Connessione del dispositivo ad un Computer - Programmazione
Collegare il Web Server direttamente ad un PC mediante un cavo Ethernet (é possibile passare attraverso uno switch).
Nota: In questa fase non collegare il Web Server ad altri dispositivi (Gateway, etc.) o alla Rete dell’Edificio
Alimentare il Web Server
7.3 Configurazione di default del Display
Indirizzo IP: 192.168.1.100
Maschera rete: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.1
Nota: Il Web Server ed il Gateway hanno le stesse impostazioni di default
Rete
dell’Edificio


Hub/ Switch

## Slide 13
7.4 Configurazione delle proprietà della rete locale del computer
Seguire la procedura:
1. Nel menu Start selezionare “Impostazioni” poi “Connessioni di rete”
2. Cliccare “Connessione alla rete locale”
3. Cliccare su “Proprietà”
1
2
3

## Slide 14
4. Cliccare su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
5. Cliccare su “Proprietà”
6. Cliccare su “Utilizza il seguente indirizzo IP”
7. inserire i parametri LAN, come indicato
8. Cliccare su “OK” per confermare
9. Cliccare su “OK” per confermare
7
9
6
5
4
8

## Slide 15
7.5 Configurazione del Web Server
7.5.1 Impostazioni di Rete: configurazione personale
Connettersi al Web server digitando nel browser l'indirizzo IP 192.168.1.100 (IP di default).
Viene visualizzata la pagina di Identificazione del Web Server
1. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
2. Cliccare su “OK”
3. Inserire il codice PUK di accesso 00000 9999 00000 (codice PUK di default)
4. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la Home page del Web Server.
IP
2
1
4
3

## Slide 16
5. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
6. Cliccare su “Impostazioni del web server”
7. Cliccare su “Impostazioni di rete” per configurare le proprietà di rete del Server
5
7
6

## Slide 17
8. Immettere i nuovi parametri di rete
Esempio di impostazioni IP di rete da configurare nel Web Server
  Indirizzo IP: 172.168.1.101
  Maschera rete: 255.255.255.0
  Router: 172.168.1.1
9. Cliccare 2 volte su “Salva” per confermare le impostazioni
Nota: il Web server ha da ora i nuovi parametri di rete
8
9

## Slide 18
7.5.2 Accesso con le nuove impostazioni di Rete
Dopo aver cambiato i Parametri di Rete del Server, é necessario configurare manualmente un indirizzo IP compatibile con il nuovo indirizzo IP del web server come mostrato di seguito: (nell’esempio l’indirizzo IP del server è: 172.168.1.101  utilizzare 172.168.1.99)
1. Nel menu Start selezionare “Impostazioni” poi “Connessioni di rete”
2. Cliccare “Connessione alla rete locale”
3. Cliccare su “Proprietà”
3
1
2

## Slide 19
4. Cliccare su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
5. Cliccare su “Proprietà”
6. Cliccare su “Utilizza il seguente indirizzo IP”
7. inserire i parametri LAN, come indicato
8. Cliccare su “OK” per confermare
9. Cliccare su “OK” per confermare
9
4
6
5
8
7

## Slide 20
Connettersi al Web Server digitando nel browser il nuovo indirizzo IP 172.168.1.101 (nell’esempio).
Viene visualizzata la pagina di Identificazione del Web Server
1. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
2. Cliccare su “OK”
3. Inserire il codice PUK di accesso 00000 9999 00000 (codice PUK di default)
4. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la Home page del Web Server.
IP
2
1
4
3

## Slide 21
7.6 Impostazione della Data e dell’Ora
Nella Home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
2. Cliccare su “Impostazioni del web server”
3. Cliccare su “Data e ora” per impostare questi parametri del dispositivo
1
3
2

## Slide 22
4. Inserire I nuovi parametri
Ora locale
Data e ora
5. Cliccare su “Salva” per confermare
In alternativa, è possibile utilizzare la funzione “Impostazione ora automatica“ che consente al Web server ricevere data e ora da un Network Time Protocol (NTP) Server.
6. Cliccare per abilitare (ON) “l’impostazione dell’ora automatica”.
7. É possibili impostare: - l'indirizzo IP di un server NTP interno, se il Web server è connesso a una rete Intranet che non consente l’accesso ad Internet - l'indirizzo di un server NTP pubblico, se il server Web è connesso a Internet (ex. di un server NTP pubblico: 0.europe.pool.ntp.org)
8. Cliccare su “Salva” per confermare
Nota: Per ottenere la data e l'ora corrette, utilizzando l’impostazione dell’ora automatica, è fondamentale impostare il parametro “Ora locale“ in modo appropriato.
4
5
6
7
8

## Slide 23
7.7 Aggiornamento del Web Server
Materiale necessario:
File scaricato dal sito di IME:
  Energy_Manager_Web_Server_SXWS10_32_255_v_r_b.zip
Energy_Manager_Web_Server = Nome del Prodotto
SXWS10_32_255 = codici articolo
v_r_b = Versione dell’applicativo
L’archivio .zip contiene i seguenti files:
File “.jar”: pacchetto di aggiornamento del web server
Aggiornamento del web server: seguire la procedura
Accedere al Web server digitando i codici PIN e PUK
Viene visualizzata la Home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
2. Cliccare su “Aggiornamento software” per verificare qual è la versione del software installata.
1
2

## Slide 24
Confrontare la versione del software installata con quella dell’archivio scaricato dal sito. Aggiornare il software se la versione scaricata dal sito è più recente di quella installata sul web server.
7.7.1 Procedura di aggiornamento
Dall’archivio .zip estrarre sul proprio computer il file:
“wsmeasure.jar” Nota: il Web server riconosce automaticamente il tipo di licenza.
Nella pagina “Aggiornamento software”
1. Cliccare su “Sfoglia” per selezionare dal proprio computer il file “.jar”
2. Cliccare su “Aggiorna”
IMPORTANTE: attendere circa 30 secondi che l’aggiornamento venga eseguito
Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito verificando la versione del software nella pagina “Aggiornamento software”
1
2

## Slide 25
7.8 Modifica della lingua del Web Server
7.8.1 Modifica della lingua di default
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
2. Cliccare su “Impostazioni del web server”
3. Cliccare su “CSV e altre impostazioni”
1
3
2

## Slide 26
4. Scegliere la lingua dalla casella di scelta
5. Cliccare su “Salva” per confermare
Nota: la lingua cambierà al successivo login.
7.8.2 Modifica della lingua di visualizzazione
Nella home page del Web Server
1. Scegliere la lingua dalla casella di scelta
Nota: questa operazione non modifica la lingua di default
5
4
1

## Slide 27
7.9 Configurazione remota
Configurazione dell’installazione elettrica
Procedura per la configurazione dei vari dispositivi nel web server
Materiale necessario
Manuale utente del Web Server
Un PC con browser web installato (IE8+, Firefox, etc.)
Informazioni necessarie
Parametri del bus RS485 per Gateway e Dispositivi (utilizzare la Tabella dei Parametri del Web Server)
7.10 Schema di collegamento - Uso normale
Building
Network

## Slide 28
7.11 Configurazione delle proprietà della rete locale - Indirizzo IP automatico
Seguire la procedura:
1. Nel menu Start selezionare “Impostazioni” poi “Connessioni di rete”
2. Premere su “Connessione alla rete locale”
3. Premere su “Proprietà”
1
3
2

## Slide 29
4. Premere su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
5. Premere su “Proprietà”
6. Premere su “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”
7. Premere su “OK”
8. Premere su “OK” per confermare
8
7
6
5
4

## Slide 30
7.12 Configurazione dell’installazione nel Web Server - “Configurazione del sistema”
Digitare l'indirizzo IP impostato nel browser.
Viene visualizzata la pagina di Identificazione del Web Server
1. Inserire il codice PIN di accesso 99999 (codice PIN di default)
2. Cliccare su “OK”
3. Inserire il codice PUK di accesso 00000 9999 00000 (codice PUK di default)
4. Cliccare su “OK”
Viene visualizzata la Home page del Web Server.
IP
2
1
4
3

## Slide 31
5. Cliccare su “Configurazione del sistema”
Viene visualizzata la pagina di configurazione
Sequenza di configurazione:
Configurazione Gateway e Dispositivi
Configurazione Carichi, Gruppi di Misura e Quadri elettrici
Configurazione del Costo dei consumi
5

## Slide 32
7.12.1 Configurazione di Gateway e Dispositivi
1. Cliccare su “Gateway e dispositivi”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del Gateway
La pagina è divisa in due sezioni:
la sezione è l’area dei “Gateway”
la sezione è l’area “Impostazioni Gateway”, dove sono disponibili tutti i campi di configurazione per il gateway selezionato.
A
A
B
B
1

## Slide 33
7.12.1.1 Creazione e Salvataggio di nuovi Gateway
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare al gateway i parametri: Indirizzo IP (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio) Descrizione/Posizione (parametro opzionale)
3. Cliccare su “Salva”
4. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione tra il Web Server ed il Gateway
5. Cliccare su “Dispositivi” per configurare i Dispositivi, fisici o virtuali, connessi al Gateway
Viene visualizzata la pagina di configurazione dei dispositivi
La pagina è divisa in due sezioni:
la sezione è l’area dei “Dispositivi configurati”
la sezione è l’area “Impostazioni Dispositivo”, dove sono disponibili tutti i campi di configurazione per il dispositivo selezionato.
A
B
A
B
2
5
1
4
3

## Slide 34
Descrizione del pulsante di selezione dei Gateway
Indirizzo IP assegnato al gateway
Nome del gateway
Stato del gateway
  On
  Off
  Errore di comunicazione
7.12.1.2 Creazione e Salvataggio di Dispositivi “Fisici”
- Procedura per dispositivi con uscita RS485
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia del dispositivo dalla lista delle famiglie (es. Nemo D4-Le)
3. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli (es. MFD4421)
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Indirizzo Modbus (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio) Carico (parametro opzionale)
5. Cliccare su “Salva”
6. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni 1.  6. per aggiungere altri dispositivi
3
2
1
4
1
6
5
3
2

## Slide 35
- Procedura per dispositivi NEMO SX
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia del dispositivo dalla lista delle famiglie
3. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Indirizzo Modbus del singolo dispositivo o del gruppo di dispositivi NEMO SX (parametro obbligatorio) Nota: in caso di sistema NEMO SX in modalità “indirizzamento esteso”, l’indirizzo Modbus è composto come mostrato: “indirizzo del dispositivo/gruppo di dispositivi”-”indirizzo dell’interfaccia NEMO SX a cui sono collegati i dispositivi” (es. Indirizzo del dispositivo: 2, indirizzo dell’interfaccia: 1 → scrivere: 2-1) Nome (parametro obbligatorio) Carico (parametro opzionale) Alimentazione: direzione della corrente attraverso il sensore di misura (parametro obbligatorio per gli art. SXMM63/MT63/MMT5)
5. Premere su “Salva”
6. Premere su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione con tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni 1.  6. per aggiungere altri dispositivi NEMO SX o gruppi di dispositivi NEMO SX
Nota: il modulo concentratore d’impulsi NEMO SX (art. SXMIMP) deve essere gestito come un concentratore impulso standard (vedi pagina seguente).
Dettagli per i moduli di Misura NEMO SX
Alimentazione: per garantire una corretta misurazione delle grandezze elettriche, è necessario indicare il verso della corrente attraverso il(i) sensore(i) di misura:
verso della corrente a monte del Toroide/TA → selezionare “a monte” (impostazione di default)
verso della corrente a valle del Toroide/TA → selezionare “a valle”
1
4
6
5
3
2

## Slide 36
- Procedura per Dispositivi di misura con uscita impulsi (Contatori di Energia Elettrica, Acqua e Gas)
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia del dispositivo dalla lista delle famiglie (es. Conto D1)
3. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli (es. CE11165A2)
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Indirizzo Modbus (indirizzo del concentratore d’impulsi) - Posizione (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio) Carico (parametro opzionale) Nota: per i Contatori di Acqua e Gas, il tipo di carico viene assegnato automaticamente.
5. Selezionare il tipo di Concentratore (es. IF4C001)
6. Premere su “Salva”
7. Premere su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione con tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni 1.  7. per aggiungere altri dispositivi
Dettagli per Contatori con uscita impulsi (Contatori di Energia Elettrica, Acqua e Gas)
Posizione: corrisponde con il numero di ingresso del Concentratore (art. SXMIMP* o IF4C001) o dell’ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia (art. CE2DF3DTCL1, CE4DF3DTCL1 o CE4TBDTCL1) al quale è collegato il dispositivo.
(* Dispositivo NEMO SX)
1
4
3
2
5
7
6

## Slide 37
- Procedura per Dispositivi “Generici” di Misura/Conteggio con uscita Modbus RS485
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia “Other devices” dalla lista delle famiglie
3. Scegliere il Modello “Generic Modbus meter” dalla lista dei modelli
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Indirizzo Modbus (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio) Carico (parametro opzionale) Register (hex) - Word: in questi 4 campi è necessario immettere i seguenti parametri: - funzione di lettura del registro Modbus (3 o 4) - registro Modbus dell’energia attiva positiva (in notazione esadecimale) - numero di word da leggere - fattore moltiplicati da utilizzare per ottenere il valore corretto Nota: queste quattro informazioni sono reperibili nella documentazione del misuratore / contatore, fornita dal costruttore del dispositivo.
5. Cliccare su “Salva”
6. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione con tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni da 1. a 6. per aggiungere altri dispositivi “Generici” di Misura/Conteggio
1
4
3
2
6
5

## Slide 38
- Procedura per Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia “ALPTEC” dalla lista delle famiglie
3. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Indirizzo Modbus (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio)
5. Cliccare su “Salva”
6. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione con tra il Dispositivo ed il Gateway
Ripetere le operazioni da 1. a 6. per aggiungere altri Regolatori Automatici
1
4
3
2
6
5

## Slide 39
7.12.1.3 Opzioni avanzate
Nella pagina “Dispositivi” del Menu Gateway e dispositivi
1. Selezionare un Dispositivo
2. Cliccare su “Avanzate”
3. In questa pagina, per ogni dispositivo configurato dall'utente, è possibile impostare le seguenti opzioni:
- “Escludere dal totale”. Selezionare questa opzione se si desidera che le energie misurate dal dispositivo, non vengano sommate agli istogrammi presenti nelle pagine “Totale” e “Parziali“ del menu “Consumi”. Gli istogrammi dei consumi verranno visualizzati solo nella pagina “Dettagli” del menu “Consumi“. (vedere i dettagli a pagina 39)
- “Escludere allarmi”. Opzione disponibile i dispositivi NEMO SX ed ALPTEC. Permette di disabilitare/escludere le segnalazioni di allarme su eventi legati a questo tipo di dispositivi. Nota: la configurazione del tipo di evento che genera una segnalazione, è disponibile nella pagina “Impostazioni delle notifiche” del menu “Email e notifiche” del Web server (vedere il § 8.5.4)
- Personalizzare la descrizione degli ingressi e delle uscite per i Moduli di Stato multifunzione (SXMC02) e di Comando multifunzione (SXM0C1), della gamma NEMO SX, in configurazione generica.
4. Cliccare su “Salva” per confermare le impostazioni
2
1
4
3

## Slide 40
Procedura per attivare la funzione “Dispositivo EQ”
Dispositivo EQ una funzione opzionale utilizzata per eseguire il controllo della qualità dell'energia secondo la norma EN 50160.
Per fare questo è necessario impostare un dispositivo come “dispositivo di EQ“ nella pagina “Gateway e dispositivi”.
1. Selezionare un Gateway
2. Scegliere dalla lista il dispositivo da impostare come dispositivo di qualità dell’ energia (nella lista vengono visualizzati solo i dispositivi dotati di funzione THD e THD + Armoniche aggiunti al gateway selezionato).
3. Premere su “Salva”
Nota: per ciascun Gateway è possibile attivare un solo “dispositivo EQ”.
Il software effettua automaticamente il controllo settimanale e mostra il risultato nella pagina “Dettagli” del menu “Consumi” con l'etichetta “SETTIMANA SCORSA EN50160 CHECK: OK o KO”.
Contemporaneamente il software crea la cartella “eqcheck” nel database salvato sull’hard disk del Web Server (vedi § 8.3.3).
2
3
1

## Slide 41
Dettagli per l’opzione “Escludere dai totali”
Questa opzione deve essere attivata se la misura effettuata da un dispositivo si sovrappone a quella effettuata da un dispositivo di misurazione generale.
Esempio: il consumo della linea “Illuminazione” sarà conteggiato due volte negli istogrammi di consumo globale, falsandone il valore. Il Dispositivo 2 sarà dunque escluso dai totali per garantire la correttezza della contabilizzazione dei consumi. I dati di misura del dispositivo escluso saranno visualizzati nella pagina “Dettagli” del menu “Consumi”.
Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi
Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi)
Nome del Dispositivo
Questo simbolo appare solo se il dispositivo è un dispositivo di protezione e visualizza lo stato dell'interruttore
  Aperto
  Chiuso
  Scattato
Stato della comunicazione
  On
  Off
  Errore di comunicazione
Dispositivo 1 - Misura Generale
Dispositivo 2 - Iluminazione
Dispositivo escluso
1
2
3
4

## Slide 42
7.12.1.4 Funzioni di sistema
Pulsante ON/OFF
Permette di abilitare/disabilitare un Gateway o un Dispositivo; la funzione è disponibile solo per i Gateway e i Dispositivi.
1. Cliccare su “ON” per disattivare un Gateway/Dispositivo
Il Gateway (Dispositivo) selezionato ed il pulsante passano nello stato OFF.
Nota:
La disattivazione di un Gateway causa la conseguente disattivazione di tutti i dispositivi ad esso connessi.
Se un dispositivo è disattivato, i dati misurati dal dispositivo non verranno visualizzati nella pagina “Dispositivi”.
Per riportare un Gateway / Dispositivo nello stato ON, cliccare semplicemente su “OFF”.
1

## Slide 43
Pulsante
Permette di eliminare un Gateway o un Dispositivo.
1. Cliccare su “Rimuovi” nella pagina Impostazioni gateway o nella pagina Impostazioni dispositivo; viene visualizzata una pagina di conferma.
2. Cliccare su “Elimina” per confermare l’eliminazione del gateway o del dispositivo
Nota1: Per eliminare un Gateway, è necessario eliminare prima tutti i dispositivi ad esso associati!
Nota2: Il Gateway “Local” non può essere eliminato ma solo messo in stato “OFF”!
LEGENDA DEI PARAMETRI OBBLIGATORI:
Parametro vincolante - Indirizzo/Posizione:
Indirizzo Modbus, un indirizzo Modbus differente per ciascun dispositivo connesso al medesimo bus RS485
Posizione, differente per ragioni di cablaggio; (solo per Contatori con uscita impulsi)
Parametro vincolante - Nome:
Non è possibile utilizzare più volte lo stesso nome
Se non assegnato dall’utente, il Web Server assegnerà un valore predefinito (Indirizzo IP per Gateway, Indirizzo Modbus per Dispositivi RS485, Indirizzo Modbus -Posizione per Dispositivi con uscita impulsi).
Parametro “Modello”:
E’ possibile avere due o più Modelli identici (anche sullo stesso BUS RS485).
Se non assegnato dall’utente viene mostrato il messaggio “Errore di configurazione”.
1
2

## Slide 44
7.12.2 Configurazione di carichi, gruppi e quadri elettrici
Configurazione facoltativa, utilizzata per suddividere i dispositivi dell'impianto elettrico per quadri, carichi e gruppi di misura
1. Cliccare su “Carichi, gruppi e quadri elettrici”
Viene visualizzata la pagina di configurazione dei carichi, gruppi e quadri elettrici.
2. Cliccare su “Quadri elettrici”, “Carichi”, “Gruppi di misura” per creare un quadro elettrico, un carico o un gruppo di misura.
Ciascuna pagina è divisa un due sezioni:
- la sezione di sinistra è l’area dei “Quadri elettrici”, “Carichi”, “Gruppi di misura” configurati.
- la sezione di destra è l’area Impostazioni dei “Quadri elettrici”, “Carichi”, “Gruppi di misura” dove sono disponibili tutti i campi di configurazione.
B
B
2
1

## Slide 45
7.12.2.1 Quadri elettrici
CREAZIONE E SALVATAGGIO DI QUADRI ELETTRICI
Per una distribuzione fisica dei diversi quadri elettrici della installazione.
Architettura raccomandata: un solo Gateway per ciascun quadro elettrico
Per creare un quadro elettrico:
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare al quadro i parametri: Nome (parametro obbligatorio) Descrizione/Posizione (parametro opzionale)
3. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni 1.  3. per aggiungere altri quadri
ASSEGNAZIONE DI QUADRI ELETTRICI
Tornare nella sezione “Gateway e dispositivi” in “Configurazione del sistema”.
Nell’area “Impostazioni gateway” della pagina Gateway, è possibile assegnare ciascun gateway precedentemente creato ad un quadro elettrico.
Nota: Un gateway può essere assegnato ad un solo quadro.
1. Selezionare un Gateway
2. Selezionare un quadro elettrico dalla lista dei quadri creati
3. Cliccare su “Salva”
2
3
1
1
3
2

## Slide 46
7.12.2.2 Carichi
CREAZIONE E SALVATAGGIO DI CARICHI
Per la ripartizione dei dispositivi in base al tipo di utenza.
Sono disponibili:
6 categorie “pre-definite” (Riscaldamento, Climatizzazione, ecc.)
Categoria “Altri” per mostrare i consumi dei dispositivi senza carico associato
8 categorie aggiuntive, creabili dall’utente
Per creare un carico:
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare al carico il parametro: Nome (parametro obbligatorio)
3. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni 1.  3. per aggiungere altri carichi
Nota: è possibile avere un massimo di 14 carichi.
ASSOCIAZIONE DI CARICHI
Tornare nella sezione “Gateway e dispositivi” in “Configurazione del sistema”.
Nell’area “Impostazioni dispositivo” della pagina Dispositivi, è possibile assegnare un carico a ciascun dispositivo, fisico o virtuale, precedentemente creato.
1. Cliccare su “Impostazioni”
2. Selezionare un Dispositivo
3. Selezionare un carico dalla lista dei carichi creati
4. Cliccare su “Salva”
2
3
1
2
3
4
1

## Slide 47
7.12.2.3 Gruppi di misura
CREAZIONE E SALVATAGGIO DI GRUPPI DI MISURA
Per una distribuzione logica dei punti di misura della installazione
Per creare un gruppo di misura:
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare al gruppo i parametri: Nome (parametro obbligatorio) Descrizione/Posizione (parametro opzionale)
3. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni 1.  3. per aggiungere altri gruppi
ASSOCIAZIONE DI GRUPPI DI MISURA
Tornare nella sezione “Gateway e dispositivi” in “Configurazione del sistema”.
Nell’area “Impostazioni dispositivo” della pagina Dispositivi, è possibile assegnare un gruppo di misura a ciascun dispositivo, fisico o virtuale, precedentemente creato.
1. Cliccare su “Gruppi”
2. Selezionare un Dispositivo
3. Selezionare un gruppo di misura dalla lista dei gruppi creati
4. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni 2.  3. per assegnare un dispositivo ad altri gruppi di misura
Nota: ciascun dispositivo può essere associato contemporaneamente a più gruppi di misura (fino ad un massimo di 5).
2
3
1
2
3
1
4

## Slide 48
7.12.2.4 Funzioni di sistema
Pulsante RIMUOVI
Permette di disattivare/eliminare un quadro elettrico, un carico o un gruppo di misura.
Nota: per i carichi “predefiniti” la disattivazione è l'unica funzione possibile.
Nella pagina impostazioni quadro elettrico / carichi / gruppi di misura
1. Selezionare un Quadro elettrico, un Carico o un gruppo di misura
2. Cliccare su “Rimuovi”
Viene visualizzata una pagina intermedia nella quale è proposta la disattivazione (Disabilita) o la eliminazione (Elimina) di un Quadro / Carico / Gruppo.
3. Cliccare su “Disabilita” per disattivare un Quadro / Carico / Gruppo di misura o “Elimina” per eliminare definitivamente un Quadro / Carico (possibile solo per i carichi creati dall’utente) / Gruppo di misura.
1
2
3

## Slide 49
  Cliccando su “Disabilita” il Quadro / Carico / Gruppo di misura selezionato, passa nello stato “Disattivato”.
  Questo stato viene indicato tramite il simbolo accanto al nome del Quadro / Carico / Gruppo di misura.
Per abilitare un Quadro / Carico / Gruppo di misura disabilitato, premere semplicemente su “Abilita”.

## Slide 50
7.12.3 Configurazione del Costo dei consumi
Configurazione facoltativa basata su Regole di Costo, consente la contabilizzazione economica dei consumi di Elettricità, Gas e Acqua
1. Cliccare su “Costo consumi”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del costo dei consumi
La pagina è divisa in tre sezioni:
la sezione mostra le Regole di Costo configurate dall’utente.
Nota: in un Web Server nuovo di fabbrica o in uno già installato ed aggiornato in cui non era stata configurata alcuna tariffa, quest’area è vuota. Se, al contrario, delle tariffe per l’Elettricità, il Gas o l’Acqua erano già state configurate prima dell'aggiornamento di un Web Server già installato, queste tariffe vengono ora visualizzate in una regola denominata «l'etichetta “DEFALUT“
la sezione è l’area dove è possibile assegnare i parametri:
Valuta utilizzando codice alfabetico a tre lettere secondo la norma ISO 4217 (es. EUR, USD, GBP, …)
Fattore di conversione (kWh/m3) per visualizzare i consumi di Gas anche in “kWh equivalenti”. Questo parametro appare solo quando è selezionata la pagina “Gas”
Nota: Il fattore di conversione viene fornito dal proprio distributore di Gas; contattarlo per ottenere il tasso di conversione
la sezione è l’area dove sono disponibili tutti i campi di configurazione per una nuova regola di costo o per una regola selezionata
1
B
C
A
A
C
B

## Slide 51
7.12.3.1 Creazione e Salvataggio di Tariffe e nuove Regole di costo
1. Selezionare Elettricità, Gas o Acqua
2. Cliccare su “Aggiungi”
Viene visualizzata una sezione con i parametri di configurazione
3. Cliccando sul pulsante ”Modifica”, viene visualizzata la pagina in cui è possibile creare le tariffe da assegnare alle regole di costo
Per ciascun tipo di carico (Elettricità, Gas o Acqua), è possibile creare fino a 5 tariffe ciascuna con un diverso colore di visualizzazione e, ad ogni tariffa, possono essere assegnati fino a 5 valori di costo specificandone la data di validità.
3
2
1

## Slide 52
Procedura di creazione di una Tariffa
Ciascuna Tariffa è definita attribuendole i seguenti parametri (alcuni sono obbligatori mentre altri sono opzionali):
- il Nome - il Colore con cui la tariffa verrà identificata negli istogrammi e nei grafici - uno o più Prezzi - Data di validità di ciascun prezzo
- Per creare una Tariffa:
Nella pagina di modifica delle Tariffe:
1. Selezionare un pulsante Tariffa
Assegnare i parametri: 2. il Nome 3. il Colore 4. il Prezzo al kWh di elettricità o al m3 di Gas/Acqua 5. la Data a partire dalla quale il prezzo indicato è valido Nota: se ad una tariffa viene assegnato un solo prezzo, non è necessario impostare una data di validità. In caso contrario, una data di validità deve essere associata a ciascun prezzo inserito; il Web Server assegnerà automaticamente il prezzo corretto alla tariffa in base alla data impostata in questa pagina.
6. Cliccare su “Salva”
Ripetere le operazioni da 1. a 6. per aggiungere altre tariffe
7. Cliccare su “Regole di costo” per tornare alla pagina precedente
4
1
2
7
5
3
6

## Slide 53
Procedura di creazione di una Regola di Costo
Ciascuna Regola di costo è definita attribuendole i seguenti parametri (alcuni sono obbligatori mentre altri sono opzionali):
- una Tariffa tra quelle precedentemente create - una data specifica o un periodo di validità - un lasso di tempo in cui la regola è vera - un check-box da utilizzare per definire delle regole che si ripetono lo stesso giorno o nello stesso periodo (es: Natale, il Primo dell’anno, etc...) e che costituiscono un'eccezione nella programmazione standard - più check-box per definire per quali giorni della settimana la regola è vera (è possibile selezionare uno o più giorni specifici o “tutti“)
Per creare una Regola di costo
Nella pagina delle Regole di Costo:
1. Selezionare Tariffa tra quelle precedentemente create
2. Definire: - una data specifica o un periodo di validità (se necessario) - un lasso di tempo in cui la regola è vera Nota: spuntando la casella “ripeti ogni anno“, è possibile indicare che la regola in fase di creazione è valida ogni anno per la data o il periodo indicato
3. Selezionare per quali giorno della settimana la regola è valida
4. Cliccare su “Salva“
Ripetere le operazioni da 1. a 4. per aggiungere altre regole
Note:
- la regola attiva è evidenziata dal simbolo lampeggiante a sinistra del nome della tariffa associata
- é sempre possibile aggiungere o modificare una Tariffa selezionando una delle regole create e premendo il pulsante “Modifica“
1
2
3
4

## Slide 54
Esempio 1: Regola con associata la Tariffa 1, valida tutto l'anno dalle 00:00 alle 18:59, dal lunedì al venerdì
Esempio 2: Regola con associata la Tariffa 2, valida tutto l'anno dalle 19:00 alle 23:59, dal lunedì al venerdì
Esempio 3: Eccezione per il giorno di Natale con associata la Tariffa 2, valida ogni anno, tutto il giorno, qualunque sia il giorno della settimana

## Slide 55
Esempio 4: Eccezione per il mese di marzo 2020 per il quale la regola prevede la Tariffa 3 per tutto il giorno, per tutti i giorni della settimana
IMPORTANTE: la logica di funzionamento delle regole di costo si basa su criteri di “vero“ o “falso“ delle regole. Il Web Server analizza le regole di costo create dall'utente partendo dall'alto verso il basso. Una volta che è stata individuata una regola vera, il web server arresta la scansione fino al termine del periodo definito nella regola stessa. Di conseguenza è necessario ordinare le regole create spostandole tramite i pulsanti “Sposta su“ e “Sposta giù“ ponendo le Eccezioni create sempre nelle prime posizioni dell'elenco.
Utilizzando le regole dell'esempio 4, l'ordine corretto è (vedere immagine qui sotto): 1°: Regola relativa al mese di marzo con associata la Tariffa 3 2°: Regola relativa al giorno di natale con associata la Tariffa 2 3°: Regola valida dalle 00:00 alle 18:59 con associata la Tariffa 1 4°: Regola valida dalle 19:00 alle 23:59 con associata la Tariffa 2

## Slide 56
Costo dei consumi definiti e assegnati con le versioni precedenti
Come precedentemente indicato, aggiornando un web server in cui erano già stati impostati i costi dei consumi per Elettricità, Gas o Acqua (vedere l'immagine di seguito come esempio), nella nuova pagina ”Costo dei consumi” questi vengono visualizzati come una regola sempre valida (una per ogni tipo di carico) a cui è associata la tariffa chiamata ”DEFAULT”.
Pagina Costo dei consumi fino alla versione 3.7.1, con i costi dei consumo definiti
Pagina Costo dei consumi dalla versione 3.8.1, con Regola associata alla tariffa “Défault“
Se non è necessario creare nuove Tariffe o Regole di Costo, è possibile mantenere questa configurazione con la quale il Web Server continua la contabilizzazione economica dei consumi di Elettricità, Acqua e Gas come prima. Altrimenti, prima di creare nuove Tariffe e Regole, vi suggeriamo di modificare la regola “Défault“ impostando una data di fine di validità (es. la fine del mese precedente in cui è stato aggiornato il web server)

## Slide 57
7.12.4 Configurazione del tempo di campionamento dei dati
Configurazione facoltativa, utilizzata per modificare il periodo di registrazione nel database del Web Server dei: - dati Elettrici, inclusi i dati statistici (se disponibili sul dispositivo), - consumi di Acqua e di Gas
Nota: valore predefinito: 15 minuti
Il parametro “Tempo di campionamento” influisce su:
- aggiornamento degli istogrammi nelle pagine di visualizzazione dei consumi
- la registrazione dei dati di consumo nel database
- la registrazione dei valori statistici (valori medi, minimi, massimi, ...) per i dispositivi di misura che mettono a disposizione questi valori
- i file “CSV” salvati nello spazio FTP del web server
- i file “CSV” scaricati con la funzione ˝Download dati”
Procedura per l’impostazione del parametro:
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
2. Cliccare su “Impostazioni del web server”
1
2

## Slide 58
3. Cliccare su “CSV e altre impostazioni”
4. Seleziona il valore del tempo di campionamento.
5. Cliccare su “Salva”
Nota: il cambiamento di questo parametro non influisce sui dati già salvati dal Web Server prima della modifica del valore.
4
5
3

## Slide 59
7.12.5 Funzione Master/Slave
Questa funzione permette di utilizzare un Web server come “Master“ di uno o più Web server “Slave“ al fine di consentire al “Master“ di acquisire i dati di consumo registrati dagli “Slave“.
La funzione consente di gestire, per esempio: - installazioni con livelli multipli - sistemi con più di 255 punti di misura
Esempio 1:
Esempio 2:
I dati che possono essere acquisiti dal Web server come “Master“ sono i seguenti:
- Energia attiva positiva di uno specifico Dispositivo
- Energia attiva positiva di uno specifico Carico
- Energia attiva positiva di uno specifico Gruppo di Misura
- Totale dell’ Energia attiva positiva di tutti i Carichi Elettrici
Web Server Master
LIVELLO 1
LIVELLO 2
Sito A
Web Server Slave 1
Sito B
Sito C
Web Server Slave 3
Web Server Slave 2
Web Server*
LIVELLO 3
Area A
Web Server Master
LIVELLO 1
LIVELLO 2
Sito A
Web Server Slave 1
Sito B
Area B
Serveur
Web
Web Server Slave 2
* Web server sia Master che Slave allo stesso tempo

## Slide 60
7.12.5.1 Attivazione della funzione
Questa configurazione deve essere eseguita solo sui Web Server Slave e serve per dare l’autorizzazione al Master ad accedere ai dati registrati da ciascun Web server Slave.
Procedura per attivare la funzione sul(sui) Web server Slave:
Nella Home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del Web Server”
2. Cliccare su “Impostazioni del web server”
3. Cliccare su “Impostazioni Modbus”
3
1
2

## Slide 61
4. Cliccare per Abilitare (“ON”) il Server Modbus TCP utilizzato per la funzione Master/Slave
5. Cliccare 2 volte su “Salva” per confermare le impostazioni
Nota: Il sistema verrà riavviato automaticamente.
7.12.5.2 Creazione e Salvataggio di Gateway e Dispositivi “Virtuali”
La procedura per la creazione e il salvataggio di Gateway e Dispositivi ”Virtuali” è la stessa utilizzata per Gateway e Dispositivi fisici.
Nella Home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del sistema“
2. Cliccare su “Gateway e dispositivi”
4
5
2
1

## Slide 62
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Assegnare i seguenti parametri al Gateway Virtuale = Web Server Slave: Indirizzo IP (parametro obbligatorio) Nome (parametro obbligatorio) Descrizione/Posizione (parametro opzionale)
3. Cliccare su “Salva”
4. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione tra il Web Server ed il Gateway
5. Cliccare su “Dispositivi” per configurare i dispositivi connessi allo Slave
Viene visualizzata la pagina di configurazione dei dispositivi
1. Cliccare su “Aggiungi”
2. Scegliere la Famiglia “WSMEASURE” dalla lista delle famiglie
3. Scegliere il Modello dalla lista dei modelli
4. Assegnare al dispositivo i parametri: Nome (parametro obbligatorio) Tipo di carico (parametro facoltativo) Nota: il campo ”Indirizzo Modbus” viene compilato automaticamente
5. Immettere il parametro ”Remote ID” specifico di un Dispositivo, Carico o Gruppo di Misura configurato nel server Web slave o 6. Cliccare su ”Tutti” ottenere l’Energia Attiva Totale di tutti i Carichi Elettrici del web server slave (in questo caso il campo ”Remote ID” sarà compilato automaticamente)
7. Cliccare su “Salva”
8. Cliccare su “Test” per verificare il corretto funzionamento della comunicazione con tra il Dispositivo ed il Gateway
1
2
5
4
3
4
5
2
3
8
7
6
1

## Slide 63
Dettagli per il parametro “Remote ID“
Il “Remote ID“ è il numero di identificazione di un Dispositivo, Carico o Gruppo di Misura nel database Web Server Salve.
Questo numero univoco è assegnato ad un Dispositivo, Carico o Gruppo di Misura durante la configurazione del sistema e viene visualizzato:
- nella pagina “Gateway e dispositivi” per i Dispositivi (vedi immagine sotto)
- nella pagina “Tipi di carico“ per i Carichi predefiniti o quelli creati dagli utenti (vedi immagine sotto)
- nella pagina “Gruppi di misura“ per i Gruppi di Misura (vedi immagine sotto)

## Slide 64
Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi
Indirizzo Modbus (valore fisso a 247) - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale: 247 - 1XXXX = Energia attiva positiva del Dispositivo con ID = XXXX 247 - 2YYYY = Energia attiva positiva del Carico con ID = YYYY 247 - 3ZZZZ = Energia attiva positiva del Gruppo di Misura con ID = ZZZZ 247 - 29999 = Totale dell’ Energia attiva positiva di tutti i Carichi Elettrici
Nome del Dispositivo
Stato della comunicazione
  On
  Off
  Errore di comunicazione
2
1
3

## Slide 65
8. Utilizzo
8.1 Accesso
L’accesso ai dati del Web Server è protetto da codici di identificazione (codici PIN e PUK).
Sono “pre-configurati” quattro tipi di utente
“administrator”
“greenUp”
“installer”
“user”
La home page (“home”) sarà diversa sarà differente a seconda del tipo di utente con il quale si accede al dispositivo
8.1.1 Diritti di accesso
“administrator”
Accesso alle pagine:
Configurazione del Web Server
Configurazione del sistema
Dispositivi
Consumi: info & diagrm.
Report & data download
Report: allarmi
Codice PIN di accesso predefinito:
99999 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 9999 00000 (14 caratteri)
“installer”
Accesso alle pagine:
Configurazione del sistema
Dispositivi
Consumi: info & diagrm.
Report & data download
Codice PIN di accesso predefinito:
55555 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 5555 00000 (14 caratteri)
“user”
Accesso limitato alle pagine di visualizzazione dei dati (nessuna configurazione possibile):
Consumi: info & diagrm.
Report & data download
Codice PIN di accesso predefinito:
11111 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 1111 00000 (14 caratteri)

## Slide 66
8.1.2 Creazione di un nuovo utente
Solo l’utente “administrator” può aggiungere nuovi utenti.
1. Cliccare su “Configurazione del Web server”
Viene visualizzata la pagina di configurazione del Web Server
2. Cliccare su “Gestione utenti”
1
2

## Slide 67
Viene visualizzata la pagina di gestione degli utenti
3. Cliccare su “Aggiungi””
4. Assegnare un nome al nuovo utente
5.- 6. Digitare i codici PIN e PUK per il nuovo utente
7. Selezionare le pagine alle quali il nuovo utente potrà accedere
8. Cliccare su “Salva”
8.1.3 Modifica dei diritti di accesso
I diritti di accesso di un utente sono modificabili solo dall’utente “administrator”
Nella pagina di gestione degli utenti
1. Scegliere dalla lista un “nome utente” da modificare (esempio, installer)
2.- 3. Digitare i codici PIN e PUK per l’utente in modifica
4. Questa opzione permette di disattivare un utente senza eliminarlo una volta premuto il pulsante “Salva”
6. Selezionare le pagine alle quali potrà accedere l’utente in modifica
7. Cliccare su “Salva”
4
3
5
6
7
5
1
6
4
2
3

## Slide 68
8.1.4 Procedura di disconnessione
Il simbolo compare in tutte le pagine del web server.
1. Cliccare su “logout”
Viene visualizzata una pagina di conferma.
2. Cliccare “Logout” o “Lock” per confermare l’uscita dal web server.
Nota:
Logout  chiusura della sessione, alla riconnessione viene richiesto il solo codice PIN
Lock  temporanea disabilitazione dell’applicativo, alla riconnessione vengono richiesti i codici PIN + PUK
1
2

## Slide 69
8.2 Pagine di visualizzazione dei dati
8.2.1 Dispositivi
Nella home page
1. Cliccare su “Dispositivi”
Viene visualizzata la pagina dei Dispositivi
La pagina è divisa un tre sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile scegliere un dispositivo per Gateway, Quadro elettrico o “Tutti i dispositivi”
la sezione è l’area dove è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione delle grandezze misurate da un dispositivo.
Dispositivi di misura dell’Energia Elettrica: Energia, Potenza, Tensioni / Correnti / Frequenza, THD (se disponibile nel Dispositivo), Armoniche (se disponibili nel Dispositivo) Nota: per i dispositivi “Generici” di misura/conteggio e per i Dispositivi “Virtuali” creati con la funzione Master/Slave, è disponibile solo la tabella con il valore di energia attiva positiva.
Contatori di Acqua: consumi di acqua
Contatori di Gas: consumi di Gas
Stato/Com.: pagina dedicata ai dispositivi NEMO SX; visualizzazione dello stato dei dispositivi, dei pulsanti di comando... per ciascun dispositivo/gruppo di dispositivi NEMO SX
la sezione mostra i valori misurati dal dispositivo selezionato, le icone di stato ed i pulsanti di comando (se disponibili).
C
A
B
A
C
B
1

## Slide 70
Per i Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC, la pagina “Dispositivi” è così strutturata:
Nella home page
1. Cliccare su “Dispositivi”
Viene visualizzata la pagina dei Dispositivi
La pagina è divisa un tre sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile scegliere un dispositivo per Gateway, Quadro elettrico o “Tutti i dispositivi”
la sezione è l’area dove è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione dei parametri e delle grandezze misurate da un Regolatore automatico del fattore di potenza.
Steps: Stato ( : gradino non inserito, : gradino inserito), Potenza residua (in % per APLTEC 3.2/5.2/8.2 e in kvar per ALPTEC8), numero di inserzioni e tempo di inserzione per ciascun gradino; indicazione dello stato globale dei gradini (OK o guasto), pulsante di comando AUTO/MAN utilizzato per visualizzare lo stato del regolatore del fattore di potenza e per commutare il dispositivo tra due modalità operative
Altre Grandezze: Potenza, Fattore di Potenza Tensioni/Correnti/Temperatura, THD ed Armoniche
Stato/Com.: visualizzazione del tempo residuo alla manutenzione (per APLTEC 3.2/5.2/8.2) e possibilità di reinizializzare questo tempo;
la sezione mostra i valori misurati dal regolator selezionato
1
C
A
B
A
C
B

## Slide 71
Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi
Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi o Indirizzo Modbus - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale per la funzione Master/Slave)
Nome del Dispositivo
Simbolo delle funzioni associate al dispositivo
  Misura
  Stato
  Comando
  Funzionalità di collegamento
Questo simbolo appare solo se il dispositivo integrali la funzione di stato relativa a un dispositivo di protezione e mostra lo stato dell'interruttore
  Aperto
  Chiuso
  Scattato
Stato della comunicazione
  On
  Off
  Errore di comunicazione
2
1
4
5
3

## Slide 72
8.2.2 Consumi: info & diagrm.
Nella home page
1. Cliccare su “Consumi”
Viene visualizzata la pagina consumi
Sono disponibili 5 pagine di visualizzazione dei dati:
Totale (Consumi di tutta l’installazione)
Parziali (Consumi per Carichi e/o Gruppo si misura)
Confronto (Confronto dei Consumi Globali tra due dispositivi)
Dettagli (Consumi di un singolo dispositivo)
Tariffe (Visualizzazione del Costo dei Consumi in base alle Tariffe configurate)
1

## Slide 73
Per ciascuna pagina sono disponibili:
Istogrammi dei consumi suddivisi per:
Giorno (per ore)
Mese (per giorni)
Anno (per mesi)
Confronto tra il valore attuale e quello precedente (es. oggi/ieri, ecc.)
Valori in:
Wh (e multipli di Wh), dm3 (e multipli di dm3) di acqua, dm3 (e multipli di dm3) di gas e “Wh (e multipli di Wh) equivalenti” di gas Nota: i valori visualizzati (risoluzione, cifre decimali, ecc.) dipendono unicamente dalle grandezze rilevate dagli strumenti di misura in campo. EUR (o altra valuta configurata)

## Slide 74
8.2.2.1 Totale
1. Cliccare su “Totale”
Viene visualizzata la pagina dei consumi totali
Visualizzazione dei Consumi Totali di Energia (Ea+) su Istogrammi suddivisi per carico
2. Cliccare su “Giorno”, “Mese”, “Anno” per visualizzare i consumi in un periodo di tempo differente (Giorno (per ore) / Mese (per giorni) /Anno (per mesi))
3. Cliccare su “Globale” per visualizzare la pagina dei Consumi Complessivi del sistema (Energia Elettrica, Gas e Acqua).
Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo per dispositivi “virtuali“ non esclusi da Totale.
3
2
1

## Slide 75
Viene visualizzata la pagina dei Consumi complessivi
Visualizzazione dei Consumi Complessivi del sistema su tabelle e grafico a torta mostranti:
consumi suddivisi per tipo: Energia Elettrica (area blu) Gas (area lilla) Acqua (area gialla)
consumi valorizzati secondo l’unità di misura e la valuta configurata
4. Cliccare su “Giorno”, “Mese”, “Anno” per visualizzare i consumi in un periodo di tempo differente (Giorno (per ore) / Mese (per giorni) /Anno (per mesi))
Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo per dispositivi “virtuali“ non esclusi da Totale.
4

## Slide 76
8.2.2.2 Parziali - Gruppi e tipo di carico
1. Cliccare si “Parziali - Gruppi e carichi”
Visualizzazione dei Consumi parziali su istogrammi suddivisi per Giorno / Mese / Anno
2. Cliccare per visualizzare i consumi di un gruppo di misura specifico o di “Tutti i gruppi”
    3. Cliccare per visualizzare il consumo di un carico specifico (es. Ventilazione, Acqua, Gas, … ) o di “Tutti i carichi elettrici”
    Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo dei dispositivi “virtuali“ in base ai Carichi e/o ai Gruppi di Misura assegnati.
3
2
1

## Slide 77
8.2.2.3 Confronto
1. Cliccare su “Confronto”
  Confronto dei consumi tra due Dispositivi.
    2. Cliccare per selezionare i due Dispositivi, “fisici“ o “virtuali“, da confrontare
    Nota: Selezionando due Dispositivi non omogenei (es. Energia Elettrica e Gas), il confronto viene valorizzato in funzione della valuta (EUR o alta valuta) e non secondo l’unità di misura. Non è possibile confrontare kWh di energia e “kWh equivalenti” di gas.
    3. Cliccare “Totale” o “Dettagli” per visualizzare il confronto Globale o Dettagliato dei consumi tra i due Dispositivi selezionati
4. Cliccare su “Giorno”, “Mese”, “Anno” per visualizzare i consumi in un periodo di tempo differente (Giorno (per ore) / Mese (per giorni) /Anno (per mesi))
5. - 6. Cliccare sulle frecce per visualizzare il confronto in un periodo precedente (Ieri / Mese scorso / Anno scorso).
4
2
3
1

## Slide 78
8.2.2.4 Dettagli
1. Cliccare su “Dettagli”
La pagina è divisa un tre sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile scegliere un dispositivo per “Gruppi”, “Carichi” o “Tutti i dispositivi”.
la sezione è l’area dove è possibile selezionare tre pagine:
Misura: visualizzazione delle grandezze misurate da un dispositivo.
Dispositivi di misura dell’Energia Elettrica: Energia, Potenza, Tensioni / Correnti / Frequenza, THD (se disponibile nel Dispositivo), Armoniche (se disponibili nel Dispositivo) Nota: per i dispositivi “Generici” di misura/conteggio e per i Dispositivi “Virtuali” creati con la funzione Master/Slave, sono disponibili solo gli istogrammi dell’energia.
Contatori di Acqua: consumi di acqua
Contatori di Gas: consumi di Gas
Stato/Com.: pagina dedicata ai dispositivi NEMO SX; visualizzazione dello stato dei dispositivi per ciascun dispositivo/gruppo di dispositivi NEMO SX
la sezione mostra gli istogrammi dei consumi, i valori misurati dal dispositivo selezionato e le icone di stato (se disponibili).
B
C
A
A
C
B
B
1

## Slide 79
Per i Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC, la pagina “Dettagli” del menu “Consumi: info & diagrm.” è così strutturata:
1. Cliccare su “Dettagli”
Viene visualizzata la pagina dei Dettagli
La pagina è divisa un tre sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile scegliere un dispositivo per Gateway, Quadro elettrico o “Tutti i dispositivi”
la sezione è l’area dove è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione dei parametri e delle grandezze misurate da un Regolatore automatico del fattore di potenza.
Power Fact: grafici lineari con l’andamento del fattore di potenza
Altre Grandezze: Potenza, Fattore di Potenza Tensioni/Correnti/Temperatura, THD ed Armoniche
la sezione mostra i valori misurati dal regolator selezionato
B
C
A
A
C
B
1

## Slide 80
8.2.2.5 Tariffe
1. Cliccare su “Tariffe”
Viene visualizzata la pagina Tariffe
Sono disponibili 5 pagine di visualizzazione dei dati:
Totale (Costo dei Consumi di tutta l’installazione)
Dettagli (Costo dei Consumi di un singolo dispositivo)
1

## Slide 81
8.2.2.5.1 Totale
1. Cliccare su “Totale”
Visualizzazione del Costo totale dei Consumo in EUR (o altra valuta configurata) su un grafico a torta che mostra i costi suddivisi in base alle tariffe configurate (nell'esempio 4 tariffe configurate e solo 3 con dati)
2. Cliccando sul menu a tendina è possibile selezionare o deselezionare le tariffe da visualizzare sul grafico a torta (il grafico si aggiorna automaticamente)
3. Cliccare su “Elettricità“, “Gas“ o “Acqua“ per visualizzare i costi di ciascun tipo di carico
Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo per dispositivi “virtuali“ non esclusi da Totale.
1
3
2

## Slide 82
8.2.2.5.2 Dettagli
1. Cliccare su “Dettagli”
La pagine è divisa in due parti:
la sezione mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile scegliere un dispositivo per “Gruppi”, “Carichi” o “Tutti i dispositivi”.
la sezione mostra gli istogrammi con il Costo dei consumi in EUR (o altra valuta configurata) suddivisi in base alle tariffe configurate
Cliccando sul menu a tendina è possibile selezionare o deselezionare le tariffe da visualizzare sugli istogrammi (gli istogrammi si aggiorna automaticamente)
1
A
B
A
B

## Slide 83
8.2.2.6 Visualizzazione avanzata degli istogrammi e dei grafici
Per gli istogrammi ed i grafici a torta dei menu “Parziali - Gruppi e tipo di carico“, “Dettagli“, “Tariffe-Totale“ e “Tariffe-Dettagli“ è disponibile una modalità di visualizzazione avanzata.
- Visualizzazione “a tutto schermo“
1. Cliccando sul pulsante , gli istogrammi ed i grafici possono essere ingranditi a schermo intero. Questa funzione può essere utile per la proiezione degli istogrammi e dei grafici su schermi in luoghi pubblici, reparti di produzione, ... per creare una consapevolezza sui consumi.
Nota: il formato dell'immagine e la risoluzione dipenderanno dallo schermo su cui verranno visualizzati i dati (nell’esempio qui sotto la visualizzazione per uno schermo 16: 9)
2. Per tornare al formato standard, premere il pulsante in alto a destra.
1
2

## Slide 84
- Visualizzazione dettagliata e download diretto dei dati di consumo
1. Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare gli istogrammi ed i grafici in modo dettagliato nei seguenti orizzonti temporali:
Giorno (suddivisione in ore)
Mese (suddivisione in giorni)
Anno (suddivisione in mesi)
Mese (suddivisione in giorni)
10 anni (suddivisione in anni)
2. Premere per selezionare il periodo di visualizzazione degli istogrammi e dei grafici (Giorno, Mese, Anno, 10 anni)
3. Premere selezionare una data precisa nel periodo selezionato
4. Premendo sulle due frecce ( o ), è possibile passare da un istogramma/ grafico ad un altro nel periodo selezionato (ad es. oggi, ieri, due giorni fa, ...)
5. Premendo sul pulsante , è possibile scaricare un file “.csv“ denominato “datalogger.csv“ con i dati salvati dal web server per il periodo selezionato
6. Premere per tornare alla visualizzazione standard
Nota: è sempre possibile mettere a schermo intero questo tipo di istogramma premendo il pulsante .
1
2
3
5
4
6

## Slide 85
Descrizione del pulsante di selezione dei Dispositivi
Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi o Indirizzo Modbus - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale per la funzione Master/Slave)
Nome del Dispositivo
Simbolo delle funzioni associate al dispositivo
  Misura
  Stato
  Comando
  Funzionalità di collegamento
Questo simbolo appare solo se il dispositivo integrali la funzione di stato relativa a un dispositivo di protezione e mostra lo stato dell'interruttore
  Aperto
  Chiuso
  Scattato
Stato della comunicazione
  On
  Off
  Errore di comunicazione
2
1
4
5
3

## Slide 86
8.2.3 Funzionalità di collegamento
Questa funzione consente di creare un collegamento logico tra due moduli NEMO SX in modo da creare delle automazioni tra un modulo che genera un evento ed un modulo che esegue un'azione come risultato dell'evento; queste automazioni, una volta programmate, possono funzionare indipendentemente senza che il sistema sia collegato ad un sistema di gestione.
La programmazione viene eseguita utilizzando il software di configurazione NEMO SX. Il Web server permette la visualizzazione dei collegamenti creati tra i moduli NEMO SX.
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su ˝Configurazione del sistema”
Viene visualizzata la pagina di configurazione
2. Cliccare su “Funzionalità di collegamento”
Viene visualizzata la pagina che elenca i legami creati
2
1

## Slide 87
In questa pagina vengono mostrati i collegamenti esistenti tra i moduli NEMO SX configurati nel Web Server: - a sinistra, i moduli che generano gli eventi - a destra, i moduli che generano le azioni in risposta agli eventi
Ciascun modulo è identificato con il suo nome, la funzione, il nome del Gateway sotto il quale è collegato il modulo NEMO SX e l’indirizzo Modbus del modulo NEMO SX
In caso di errore, un'icona d’allerta viene visualizzata. Nota: per verificare e correggere gli errori è necessario utilizzare il software di configurazione NEMO SX.
Allo stesso tempo, per indicare che sono presenti uno o più moduli configurati come parte di un collegamento, il simbolo appare nel pulsante di selezione del dispositivo.

## Slide 88
8.3 Storico dei consumi
Tutti i valori misurati vengono salvati automaticamente in files “.CSV” compatibili con Excel o con un lettore di files “csv”. Potrebbe essere necessario esportare i files per manipolare le informazioni, per fare questo sono richieste alcune impostazioni nel Web server.
8.3.1 Opzioni files CSV
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del software”
2. Cliccare su “Impostazioni del web server”
3. Cliccare su “CSV e altre impostazioni”
1
3
2

## Slide 89
1
2
4
6
7
5
4. Cliccare per impostare il separatore decimale CSV: “punto” o “virgola” (default)
5. Cliccare per impostare il separatore campi CSV: “virgola” o “punto e virgola” (default)
6. É possibile modificare la password di default (password di default: wsmeasure) necessaria per accedere ai file CSV contenuti nel disco rigido del Web Server (vedere § 8.3.2)
7. Cliccare “Salva”
Nota: Il sistema si riavvia automaticamente quando le impostazioni vengono salvate.
8.3.2 Accesso ai file CSV
L’ accesso ai file CSV contenuti nel disco rigido del Web Server è possibile tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol):
ACCESSO VIA FTP
Digitare il comando FTP://”Indirizzo IP del Web Server” (es. FTP:// 172.168.1.101) nel browser web o nell’”area indirizzo” di una cartella; viene visualizzata una pagina intermedia.
Sono richiesti Nome utente e Password:
1. Inserire i dati richiesti
Nome utente: digitare “wsmeasure” (nome utente di default; non modificabile).
Password: digitare “wsmeasure” (password di default) o la “password modificata dall’utente” (vedere § 8.3.1)
2. Cliccare su “Accedi”

## Slide 90
L’accesso al web server tramite browser web consente di visualizzare e / o salvare solo singoli file “CSV”.
Per il download completo di tutti i file “CSV” in una sola volta, accedere al web server tramite l’”area indirizzo” di una cartella.

## Slide 91
8.3.3 Gestione dei files CSV
I files CSV sono creati automaticamente in base alle impostazioni fatte dall’utente in “configurazione del sistema”.
I files vengono salvati nel disco rigido del Web Server nelle seguenti sotto-cartelle :
“devices”: contiene i dati registrati da ciascun dispositivo (dispositivo multifunzione, contatore di energia, ecc.)
“energy”: contiene dati relativi al consumo di energia Ea+ (i files sono salvati per “Tutti i dispositivi” / “Carichi” / “Gruppi”)
“eqcheck”: contiene le informazioni riguardo alla qualità dell’energia (secondo la EN 50160) lette dal dispositivo impostato come “dispositivo EQ” nel menu “Gateway e dispositivi” (vedi pagina 34)
“gas”: contiene dati relativi al consumo di Gas (i files sono salvati per “Dispositivi” e “Gruppi”)
“overall Total”: contiene dati relativi a consumi complessivi di energia elettrica, gas e acqua
“settings”: contiene dei files che mostrano la struttura del sistema dettagliata per indirizzi IP e Modbus, gruppi, carichi, ecc.
“water”: contiene dati relativi al consumo di Acqua (i files sono salvati per “Dispositivi” e “Gruppi”)
Note:
- tutti i dati di consumo sono salvati in Wh per i dati di elettricità e dm3 per i dati di acqua e gas
- i valori salvati (risoluzione, cifre decimali, ecc.) dipendono unicamente dalle grandezze rilevate dagli strumenti di misura in campo.

## Slide 92
8.3.3.1 Cartella “devices”
Contiene una cartella per ciascun dispositivo configurato nel sistema.
Nome della cartella : “ID Dispositivo”
Ciascuna cartella “Dispositivo” contiene una serie di files chiamati: “ID_tipo di dato registrato_periodo di campionamento”
ID: (numero di identificazione del dispositivo, “fisico“ o “virtuale“, nel database) è un numero univoco assegnato al dispositivo durante la configurazione del sistema e viene visualizzato nella pagina “Gateway e dispositivi” (vedi immagine sotto)
tipo di dato registrato: energia, gas, acqua, statistiche, THD, armoniche, ecc.
periodo di campionamento: anno-mese di campionamento

## Slide 93
8.3.3.2 Cartella “energies”
Contiene una serie di file “.csv” con la registrazione dei consumi di energia suddivisi per “Dispositivi”, “Gruppi” e “Carichi”. Nome del file “tipo_periodo di campionamento_versione file”
tipo: consumi suddivisi per dispositivi, gruppi o carichi
periodo di campionamento: anno-mese di campionamento
versione file: viene incrementata in caso di modifiche nella configurazione del sistema (aggiunta di un Carico, Gruppo, ecc.)
8.3.3.3 Cartella “eqcheck”
Contiene file “.csv” chiamati “eqcheck_periodo di campionamento_versione file”
periodo di campionamento: anno di campionamento
versione: viene incrementata in caso di modifiche nella configurazione del sistema (modifica del dispositivo EQ)
8.3.3.4 Cartella “gas”
Contiene una serie di file “.csv” con la registrazione dei consumi di gas suddivisi per “Dispositivi” e “Gruppi”. Nome del file “tipo_periodo di campionamento_versione file”
tipo: consumi suddivisi per dispositivi o gruppi
periodo di campionamento: anno-mese di campionamento
versione file: viene incrementata in caso di modifiche nella configurazione del sistema (aggiunta di un Carico, Gruppo, ecc.)
8.3.3.5 Cartella “overall total”
Contiene una serie di file “.csv” con la registrazione dei consumi complessivi di energia elettrica, gas e acqua.
Nome del file “tipo_periodo di campionamento”
tipo: consumi distribuiti per costo (valuta configurata) o per valori (kWh di energia, m3 di gas e m3 d’acqua)
periodo di campionamento: anno-mese di campionamento

## Slide 94
8.3.3.6 Cartella”settings”
Contiene file che mostrano la struttura del sistema per Gateway IP, Indirizzi Modbus, gruppi, carichi, ecc.
8.3.3.7 Cartella “water”
Contiene una serie di file “.csv” con la registrazione dei consumi di acqua suddivisi per “Dispositivi” e “Gruppi”. Nome del file “tipo_periodo di campionamento_versione file”
tipo: consumi suddivisi per dispositivi o gruppi
periodo di campionamento: anno-mese di campionamento
versione file: viene incrementata in caso di modifiche nella configurazione del sistema (aggiunta di un Gruppo etc.)

## Slide 95
8.4 Report & data download
8.4.1 Download dati
Questa funzione consente di esportare direttamente i dati di consumo in formato “.csv” per un singolo dispositivo, un gruppo di dispositivi o di tutti i dispositivi installati nel sistema.
Nella home page del Web server
1. Premere su “Report & data download”
2. Premere su “Download dati”
Viene visualizzata la pagine di Download dei dati
1
2

## Slide 96
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi, “fisici“ o “virtuali“, configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo. E 'possibile creare una lista di Dispositivi di misura, Gruppi o Carichi
la sezione è l’area dove è possibile selezionare:
la data di inizio e di fine del periodo di riferimento
se includere nel download anche i file con i costi
il tempo di campionamento: 15 minuti (default), 1 ora, 1 giorno
Per scaricare i file csv:
1. Premere per selezionare il tipo di lista da visualizzare: Dispositivi di misura (default), Gruppi o Carichi
2. Premere per selezionare i Dispositivi / Gruppi o Carichi uno ad uno (gli oggetti selezionati sono evidenziati in verde) o 3. premere "tutti" per selezionare tutti i Dispositivi / Gruppi o Carichi in una sola volta
4. Scrivere la data di inizio e di fine periodo
5. Selezionare se si desidera includere nel download anche i file con i costi
6. Selezionare il tempo di campionamento in base al quale saranno raggruppati i dati di consumo e di costo
7. Premere su “Download” per completare la procedura
Viene visualizzata una finestra intermedia con il progresso di creazione del(i) file
A
B
A
B
1
2
4
5
3
6
7

## Slide 97
Al termine del processo di creazione del(i) file(s)
8. Premere su “Download”
Viene visualizzata una finestra in pop-up
9. Premere per salvare il(i) file(s) sul proprio computer, quindi 10. premere su “OK“
I files sono ora scaricati sul computer a partire dal database del Web server in un archivio compresso chiamato “reportdata.zip”.
Nota: i files conterranno solo i dati salvati correttamente nel database del Web server; se un dispositivo è in stato di errore di comunicazione o il Web server non è correttamente in funzione, i dati di consumo e di costo non saranno presenti nei files scaricati.
8
9
10

## Slide 98
Nella cartella compressa è possibile trovare un file con dati di consumo ed un file con i dati di costo per ciascun tipo di consumo: energia elettrica, gas e acqua per il(i) Dispositivo(i) / Carico(i) o Gruppo(i) selezionato(i)
Per eseguire un nuovo download di files csv
11. Premere su “Annulla”
Viene visualizzata una finestra in pop-up
12. Premere su “Si” per tornare alla pagina delle impostazioni del download di dati
12
11

## Slide 99
8.4.2 Report
Questa funzione permette di creare un report in formato “.pdf” a partire dai dati registrati nel data base del Web Server.
Sono disponibili due tipi di report:
un report generale, mensile o annuale, che contiene i dati globali di consumo del sistema suddivisi per tipologia: Energia elettrica, Gas e Acqua
un rapporto dettagliato, mensile o annuale, che contiene i dati di consumo del(dei) Dispositivo(i) selezionato(i)
Nella home page del Web server
1. Premere su “Download dati e report”
2. Premere su “Report”
Viene visualizzata la pagina di creazione dei report
2
1

## Slide 100
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi, “fisici“ o “virtuali“, configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo
la sezione è l’area dove è possibile selezionare:
il tipo di report: Generale o Dettagliato
il periodo: report Mensile o Annuale
il mese e l’anno specifico
Per creare un report generale:
Per creare questo tipo di report non è necessario selezionare alcun dispositivo in quanto questo è un documento generale che contiene i dati globali di consumo.
1. Selezionare “Generale”
2. Premere per scegliere il tipo di report: mensile o annuale
3. Selezionare il mese e l’anno (per i repor mensili) o solo l’anno (per i report annuali)
4. Premere su “Download” per completare la procedura
Viene visualizzata una finestra in pop-up
A
B
A
B
4
1
2
3

## Slide 101
5. Premere per salvare il(i) file(s) sul proprio computer, quindi 6. premere su “OK“
I files di report sono ora scaricati sul computer a partire dal database del Web server.
Nota: i files conterranno solo i dati salvati correttamente nel database del Web server; se un dispositivo è in stato di errore di comunicazione o il Web server non è correttamente in funzione, i dati di consumo e di costo non saranno presenti nei files scaricati.
Nella cartella di destinazione è possibile trovare un file nominato: “Tipo di report e periodo”
tipo di report: mensile o annuale
periodo: mese-anno (per i report mensili) o anno (per i report annuali)
Per creare un report dettagliato:
1. Selezionare “Dettagliato”
2. Premere per selezionare il tipo di lista da visualizzare: Dispositivi di misura (default), Gruppi o Carichi
3. Premere per selezionare i Dispositivi uno ad uno (gli oggetti selezionati sono evidenziati in blu) o 4. premere "tutti" per selezionare tutti i Dispositivi in una sola volta
5. Selezionare il tipo di report: mensile o annuale
6. Selezionare il mese e l’anno (per i report mensili) o solo l’anno (per i report annuali)
7. Premere su “Download” per completare la procedura
Viene visualizzata una finestra in pop-up
5
6
6
2
3
4
5
7
1

## Slide 102
8. Premere per salvare il(i) file(s) sul proprio computer, quindi 9. premere su “OK“
I files di report sono ora scaricati sul computer a partire dal database del Web server.
Nota: i files conterranno solo i dati salvati correttamente nel database del Web server; se un dispositivo è in stato di errore di comunicazione o il Web server non è correttamente in funzione, i dati di consumo e di costo non saranno presenti nei files scaricati.
Nella cartella di destinazione è possibile trovare un file nominato: “Tipo di report e periodo”
tipo di report: mensile o annuale
periodo: mese-anno (per i report mensili) o anno (per i report annuali)
8
9

## Slide 103
8.5 Invio automatico di e-mail e notifiche
Questa funzione consente di inviare via e-mail, mensilmente o annualmente, a uno o più indirizzi e-mail dei report automatici in formato “.pdf” o “.csv”. Per fare questo, è necessario alcune impostazioni del server web
8.5.1 Configurazione e-mail
Nella home page del Web server
1. Premere su “Configurazione del web server”
2. Premere su “Email e notifiche”
3. Premere su “Email”
3
1
2

## Slide 104
Viene visualizzata la pagina di configurazione dell’account email
Questa sezione viene utilizzata per configurare il profilo del mittente di posta elettronica; i destinatari riceveranno i messaggi contenenti i report dall'indirizzo e-mail configurato in questa pagina.
1. Scrivere l’indirizzo e-mail completo del mittente (es. abc@gmail.com)
2. Immettere gli altri elementi dell'account e-mail:
Utente: è il nome con cui il mittente accede suo account di posta elettronica
Password: è la password con cui il mittente accede suo account di posta elettronica
Nome server SMTP: è il nome del Protocollo Internet Standard del provider di posta elettronica (es. per gmail: smtp.gmail.com)
Porta server SMTP: parametro opzionale da indicare se la porta del server SMTP specificata dal provider di posta elettronica è diversa da quella predefinita (porta 465).
3. Attiva SSL: Secure Sockets Layer è un sistema di codifica che viene utilizzato da tutte quelle organizzazioni che hanno bisogno di inviare dati sicuri ed indecifrabili, in modo che solo il destinatario possa visualizzare i dati contenuti nelle e-mail. Attivare questa opzione se è indicato dal vostro provider di posta elettronica.
Nota: gli elementi dei punti 2. e 3. sono disponibili presso il proprio provider di posta elettronica o, per i principali provider, via internet cercando tramite un motore di ricerca le caratteristiche SMTP per la posta in uscita
4. Premere su “Salva”
5. Facendo clic su “Test”, una e-mail campione viene inviata al mittente di posta elettronica impostato in questa pagina, al fine di verificare la correttezza della configurazione/connessione.
1
2
3
5
4

## Slide 105
8.5.2 Telegram
Nella home page del Web server
1. Premere su “Configurazione del web server”
2. Premere su “Email e notifiche”
3. Premere su “Telegram”
Viene visualizzata la pagina di configurazione dell’account Telegram.
Telegram è un’applicazione gratuita di messaggistica istantanea basata su cloud disponibile per dispositivi mobili (smartphones, tablet, etc.) e per computer, focalizzata su velocità e sicurezza.
3
1
2

## Slide 106
Questa pagina è utilizzata per configurare il profilo del mittente Telegram; gli utenti Telegram riceveranno messaggi contenenti la notifica di allarmi, eventi, ... con il BOT Telegram configurato come “mittente” in questa pagina.
Procedura:
1. Scaricare l'applicazione (disponibile gratuitamente per Android, iOS e Windows phones) sul proprio smartphone; seguire la procedura d’installazione e di configurazione del profilo utente.
2. Creare il BOT di Telegram utilizzando la procedura descritta sul sito di applicazione (https://core.telegram.org/bots#3-how-do-i-create-a-bot). Nota: un BOT è un account Telegram utilizzato per creare servizi.
3. Immettere gli elementi dell'account Telegram:
- Nome: è il nome impostato nel processo di configurazione del BOT
Token: codice alfanumerico creato durante il processo di configurazione del BOT; è usato per identificare univocamente il BOT
Password: viene creata ed inserita direttamente in questa pagina; è usata per riconoscere gli utenti abilitati a ricevere le notifiche dal Web server Nota: in questa pagina apparirà anche l'elenco di tutti gli utenti che hanno richiesto di ricevere le notifiche.
4. Premere per abilitare/disabilitare l'invio di notifiche verso gli utenti Telegram
5. Premere su “Salva”
6. Facendo clic su “Test”, un messaggio Telegram campione viene inviato a tutti gli utenti Telegram selezionati, al fine di verificare la correttezza della configurazione/connessione.
Nota: un utente Telegram, per essere abilitato a ricevere le notifiche dal Web server, dovrà aprire l'applicazione Telegram sul proprio smartphone e inviare al BOT un messaggio contenente la password configurata in questa pagina web.
3
4
5
4

## Slide 107
8.5.3 Report automatici
Nella home page del Web server
1. Premere su “Configurazione del web server”
2. Premere su “Email e notifiche”
3. Premere su “Report automatici”
Viene visualizzata la pagina di configurazione dei report automatici
3
1
2

## Slide 108
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione mostra i Dispositivi, “fisici“ o “virtuali“, configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo
la sezione è l’area dove è possibile configurare:
il tipo di report: Generale o Dettagliato
il periodo: report Mensile o Annuale
il mese e l’anno specifico
l‘indirizzo e-mail del (dei) destinatario(i)
Nota: per immettere più indirizzi e-mail, utilizzare la virgola (,) come separatore (ex. aaa@bbb.xy,ccc@ddd.wz)
Per configurare l’invio di un report generale:
Per creare questo tipo di report non è necessario selezionare alcun dispositivo in quanto questo è un documento generale che contiene i dati globali di consumo.
1. Selezionare “Generale”
2. Premere per scegliere il tipo di report: mensile o annuale
3. Premere per scegliere il tipo di file da inviare: pdf o csv
4. Premere per scegliere la frequenza di consegna del report: Mensile, Settimanale o Giornaliera
5. Scrivere l’idirizzo e-mail del (dei) destinatario(i)
6. Premere su “Salva” per completare la procedura
In funzione del periodo selezionato, il(i) destinatario(i) riceverà(anno) un report generale
A
B
A
B
5
6
1
2
3
4

## Slide 109
Per configurare l’invio di un report dettagliato:
1. Selezionare “Dettagliato”
2. Premere per selezionare il tipo di lista da visualizzare: Dispositivi di misura (default), Gruppi o Carichi
3. Premere per selezionare i Dispositivi uno ad uno (gli oggetti selezionati sono evidenziati in blu) o 4. premere "tutti" per selezionare tutti i Dispositivi in una sola volta
5. Selezionare il tipo di report: mensile o annuale
6. Premere per scegliere il tipo di file da inviare: pdf o csv
7. Premere per scegliere la frequenza di consegna del report: Mensile, Settimanale o Giornaliera
8. Scrivere l’idirizzo e-mail del (dei) destinatario(i)
9. Premere su “Salva” per completare la procedura
In funzione del periodo selezionato, il(i) destinatario(i) riceverà(anno) un report dettagliato
1
5
2
3
8
9
4
6
7

## Slide 110
8.5.4 Impostazioni delle notifiche
Nella home page del Web server
1. Premere su “Configurazione del web server”
2. Premere su “Email e notifiche”
3. Premere su “Impostazioni delle notifiche”
Viene visualizzata la pagina di configurazione delle notifiche
3
1
2

## Slide 111
Questa pagina viene utilizzata per impostare il(i) tipo(i) di allarme/evento per cui vengono inviati messaggi di posta elettronica e/o Telegram
1. Selezionare dall’elenco l’errore/evento che causa l’invio di una e-mail e/o di un messaggio Telegram:
Cambio di stato
Soglia di misura
Errore di configurazione o d’installazione
Errore di comunicazione
Regolatori di rifasamento (ALPTEC)
2. Spuntare “Invio mail a”, scrivere l’indirizzo e-mail del (dei) destinatario(i) e l’oggetto della e-mail se si vuole inviare una e-mail di notifica
3. Spuntare “Invio Telegram” se si vuole inviare messaggi Telegram di notifica
4. Premere su “Salva”
1
2
3
3

## Slide 112
8.6 Report: allarmi
Questa funzione permette la creazione automatica e la visualizzazione della lista degli allarmi, degli eventi, ..., registrati da ciascuna interfaccia Modbus RS485/NEMO SX (art. SXI485) installata in un sistema
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Report: allarmi”
Viene visualizzata la pagina con l'elenco degli allarmi/eventi registrati
La pagina mostra:
La Data e l’ Ora dell’allarme, evento, ...
Il Nome assegnato al Dispositivo/Gruppo di dispositivi NEMO SX
Il Nome del Gateway e l’indirizzo Modbus del Dispositivo/Gruppo di dispositivi NEMO SX nel quale si è verificato l’evento
Il tipo di allarme/evento: es. Scattato, Funzione duplicata, Errore di comunicazione, ...
1

## Slide 113
8.7 Informazioni di sistema
La pagina “Informazioni di sistema“ consente all'utente di avere informazioni relative al funzionamento del Web Server come:
- Versione firmware installata
- Data e ora dell'ultimo riavvio
- Risorse di sistema impegnate
- Spazio di archiviazione allocato e integrità del database
- …
Per accedere alla pagina
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del web server”
2. Cliccare su “Informazioni di sistema”
2
1

## Slide 114
Viene visualizzata la pagine di Informazioni di sistema
La pagina contiene le seguenti informazioni:
Versione del firmware installata
Data e ora dell'ultimo riavvio dell'hardware
Data e ora dell'ultimo riavvio dell'applicazione caricata nell’hardware
Percentuale di CPU utilizzata. Un valore costantemente alto (> 80%) può indicare alcuni problemi hardware
Informazioni sul database salvato nel Web server: - Dimensione del database
- Spazio di archiviazione disponibile per il database
- Data e ora del Backup del Database eseguito dal Web server Nota: questo Backup è diverso da quello creato dall'utente con la funzione “Backup” descritta nel capitolo successivo di questo manuale.
- Stato del backup del database: “Ok” o “Errore” (in caso di errore contattare il supporto tecnico)
- Stato del database: informa l'utente sulla necessità di ottimizzare il Database interno al Web server. Se il database diventa troppo pesante in termini di spazio occupato nell’hard disk, si verifica un deterioramento delle prestazioni del Web Server e si possono verificare errori nella visualizzazione degli istogrammi e nel salvataggio dei dati. Di conseguenza, viene suggerita l’ottimizzare del database del Web Server tramite il pulsante “Ottimizza” che compare nella parte inferiore della pagina.
Per eseguire l'ottimizzazione del database, 3. Cliccare su “Ottimizza”.
B
C
D
A
A
B
C
D
3

## Slide 115
9 Backup/Restore
Queste procedure vengono utilizzate per creare una copia di backup della configurazione del web server ed eseguire il ripristino di una configurazione salvata.
9.1 Procedura di Backup
Nella home page del Web Server
1. Cliccare su “Configurazione del web server”
2. Cliccare su “Backup/Restore”
1
2

## Slide 116
Viene visualizzata la pagine di Backup/Restore
3. Cliccare su “Backup” per accedere alla pagina
4. Cliccare su “Backup” per eseguire la procedura.
Un file denominato “database.zip” viene creato automaticamente nel disco rigido del web server.
E 'possibile salvare in locale il file accedendo al disco rigido tramite FTP (vedere § 8.3.2)
Nota: non modificare il nome della cartella “.zip” ed il suo contenuto per evitare problemi durante la procedura di ripristino! (nomi e tipi dei file, ecc.).
3
4

## Slide 117
9.2 Procedura di Ripristino del database
1. Copiare il file “database.zip” da ripristinare nel FTP del Web server
Nella Home page del Web Server
2. Cliccare su “Configurazione del web server”
3. Cliccare su “Backup/Restore”
2
3

## Slide 118
Viene visualizzata la pagine di Backup/Restore
4. Cliccare su “Restore” per accedere alla pagina
5. Cliccare su “Restore” per eseguire la procedura.
Nota: il buon risultato della procedura è garantito solo se il nome della cartella e del suo contenuto non sono stati modificati dopo il backup (nomi e tipi dei file, ecc.).
3
4

## Slide 119
10. Tipi di rete e modalità di accesso 10.1 LAN/intranet
Rete privata Indirizzi e diritti gestiti dal Gestore della Struttura
10.1.1 Porte
Web Server verso il Gateway o verso il Web server Slave:
Porta 502, Modbus TCP
IP1
Hub/Switch
Hub/Switch
IP2
Hub/Switch
LAN/ Intranet
IP3
Hub/Switch
Hub/Switch

## Slide 120
Utenti verso il Web Server:
Porta 80, HTTP (http://IP2 da browser web )
Porta 443, HTTPS (https://IP2 da browser web )
Porta 443, Telegram
Porte 20 and 21, FTP (ftp://IP2 da browser web o da “Risorse del Computer”)
10.2 WAN/Internet
Rete pubblica
Box con IP Fisso*: l’indirizzo IP resta lo stesso
 Accesso tramite indirizzo IP (IP fisso a pagamento a seconda dell’operatore)
Box con IP Dinamico* : l’indirizzo può cambiare
 Accesso tramite Nome (possibilità di creare un account dinamico DNS – Esempio www.dyndns.org).
Utente: accesso mediante l’indirizzo pubblico del Box (IP/Nome, Internet)
Web Server: ha sempre un indirizzo privato fisso (IP2, Intranet)
É necessario realizzare l’associazione web server/Box*
* Ulteriori informazioni dall'operatore ADSL
Hub/Switch
Hub/Switch
IP2
Hub/Switch
Box ADSL
IP2
Hub/Switch
IP/Name
IP3
WAN/ Internet

## Slide 121
10.2.1 Porte
Web Server verso il Gateway:
Porta 502, Modbus TCP
Utenti verso il Web Server:
Porta 80, HTTP (http://IP2 da browser web )
Porta 443, HTTPS (https://IP2 da browser web )
Porte 20 and 21, FTP (ftp://IP2 da browser web o da “Risorse del Computer”)
IP (fisso)
Nome (IP dinamico)
IP2
Box ADSL
Hub/Switch
Hub/Switch

## Slide 122
11. FAQ
11.1 Problemi di accesso
Se digitando i codici PIN e PUK, la home page del Web server non viene visualizzata correttamente (aggiornamento continuo della pagina), è necessario eseguire le seguenti operazioni:
cancellazione dei cookies
cancellazione dei file temporanei di Internet
cancellazione della cache
cancellazione della cronologia
11.2 Problemi con Telegram
Se la funzione “Test“ nella pagina Telegramma non funziona correttamente, è necessario controllare:
la corretta apertura della porta di comunicazione 443 (vedere § 10.1.1)
la corretta configurazione del DNS del Mini Web Server nella pagina “Impostazioni di rete” (vedere § 7.5.1)
11.3 Problemi con il test di invio delle e-mail
Se la funzione “Test“ nella pagina di configurazione del mittente delle e-mail (pagina “Email“ del menu “Email e notifiche“) non funziona correttamente, è necessario controllare:
la corretta apertura della porta di comunicazione configurata nella pagina “Email“
la corretta configurazione del DNS del Mini Web Server nella pagina “Impostazioni di rete” (vedere § 7.5.1)
le opzioni dell'account e-mail relative all’accesso da parte di app ritenute meno sicure

## Slide 128
BTicino SpA
Viale Borri 231
21100 Varese, Italy
www.imeitaly.com
IME si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente
stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.