## Slide 1
SXWS255
Energy Web Server
Istruzioni d’uso
RA00161CH
06/22-01

## Slide 3
1 Contratto di Licenza 6
2 Requisiti di sistema 10
3 Scelta codici 12
4 Dispositivi compatibili 14
4.1 Dispositivi di misura e conteggio 14
5 Lingue disponibili 18
6 Messa in servizio 20
7 Utilizzo 22
  7.1 Accesso 22
  7.1.1 Diritti di accesso 22
  7.1.2 Procedura di login 23
  7.1.3 Modifica della lingua di visualizzazione 24
  7.1.4 Procedura di logout 24
  7.2 Pagine di visualizzazione dei dati 25
  7.2.1 Dispositivi 25
  7.2.2 Consumi: info & diagram. 28
  8 FAQ 38

## Slide 5
Contratto di Licenza

## Slide 6
1 Contratto di Licenza
IMPORTANTE:
Si prega di leggere attentamente i termini e le condizioni del presente contratto di licenza prima di utilizzare il software (come definito di seguito).
Questo è un contratto di licenza tra voi e BTicino SpA (BTicino) la cui sede legale si trova in viale Borri 231, Varese, Italia.
Aprendo la confezione sigillata, cliccando sul pulsante “accetto” o “sì” o esprimendo il consenso elettronicamente, o installando il software, l’utente accetta i termini di questo contratto di licenza.
Se non siete d’accordo con questi termini e condizioni, non utilizzare ulteriormente il software e contattare il fornitore o il servizio assistenza BTicino per informazioni su come ottenere il rimborso dell’importo pagato per il software.
  1. DEFINITIONI
  Il termine “Software” indica:
  (a) tutto il contenuto dei file dell’applicativo per windows ("Energy Management Software") o sottoforma di Web server ("Energy Web Server");
  (b) tutto il relativo materiale esplicativo stampato o sottoforma di file (“Documentazione”), i font ed ogni imballo del prodotto;
  (c) tutti gli aggiornamenti, le versioni modificate, le aggiunte e le copie di quanto precede, fornito da BTicino in qualsiasi momento(“Aggiornamenti”);
  Il termine “Uso” indica l’accesso al software, la sua installazione, il download, la copia o qualunque vantaggio tratto dall’utilizzo delle funzionalità del software.
  2. USO GENERALE DEL SOFTWARE
  2.1 Licenza
  Questo è un contratto di Licenza.
  BTicino concede all’utente un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software secondo le condizioni ed i termini qui di seguito indicate.
  2.2 Diritti ed obblighi
  L’Utente può:
  - utilizzare una copia del Software su un solo computer. Se un numero maggiore di copie e/o di computer è specificato nella documentazione o nei documenti specifici della vendita forniti dal distributore o dal rivenditore presso il quale è stato acquistato il software, è possibile utilizzare il software in conformità con tali specifiche;
  - fare una copia del Software a fini di backup o archiviazione, o copiare il software sul disco rigido del computer e conservare l’originale a scopo di back-up o di archiviazione;
  - utilizzare il Software su una rete, a condizione che si disponga di una copia in licenza del Software per ogni computer che può accedere al Software attraverso la rete;
  - trasferire definitivamente tutti i diritti relativi al Software concessi ai sensi del presente Contratto di Licenza ad un’altra persona o entità, a condizione che non si conservino copie del Software e il cessionario accetti i termini del presente Contratto di Licenza. Il trasferimento parziale dei propri diritti ai sensi del presente Contratto di Licenza non è permesso. Ad esempio, se la documentazione Vi concede il diritto di utilizzare più copie del Software, solo un trasferimento dei diritti ad utilizzare tutte le copie del Software sarebbe valido;

## Slide 7
2.2 Diritti ed obblighi (continua)
- utilizzare il Software in conformità con eventuali altri usi consentiti che possono essere riportate qui di seguito.
L’utente non può, né può autorizzare qualsiasi altra persona:
- concedere in licenza, affittare o noleggiare qualsiasi parte del Software;
- modificare l’architettura software, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare di scoprire il codice sorgente del Software o creare opere derivate dal Software;
- utilizzare il Software nell’attività di facility management di servizi;
- fare un utilizzo del Software in modi sensi contrari alle indicazioni di cui al presente Contratto di Licenza.
3. COPYRIGHT
Il Software è di proprietà di BTicino o dei suoi licenziatari ed è protetto dalla legge.
4. LIMITAZIONE DI GARANZIA
Il periodo di garanzia per i prodotti è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
BTicino garantisce il buon funzionamento del Software solo con l’uso di prodotti BTicino.
BTicino non può essere ritenuta responsabile in caso di malfunzionamento a causa dell’uso di prodotti diversi dai prodotti BTicino.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
In nessun caso BTicino potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo, compresa, senza limitazioni, qualunque perdita operativa, perdita di dati, malfunzionamento di altri software sul vostro computer o qualsiasi altra perdita di profitto derivante dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare il software, anche se BTicino è stata informata della possibilità di tali danni.
6. RECESSO DAL CONTRATTO
BTicino si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo immediatamente mediante comunicazione scritta in caso di violazione dei termini del presente Contratto ed, in particolare, delle disposizioni dell’articolo 2.2.
In caso di recesso, l’utente accetta di distruggere tutte le copie del Software e della sua Documentazione..
7. LEGGE E GIURISDIZIONE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
In caso di controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a cercare una soluzione amichevole.
In mancanza di tale soluzione, le controversie sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

## Slide 8
1 Contratto di Licenza

## Slide 9
Requisiti di sistema

## Slide 10
Visualizzazione possibile su: (Dispositivo, Sistema operativo, Web Browser)
iPhone:
5 e successivi, iOS 10 e successivi, Safari
2 Requisiti di sistema

## Slide 11
Scelta codici

## Slide 12
3 Scelta codici
    SXWS255: “Energy Web Server 255”
  Gestione fino a 255* indirizzi Modbus
  Nota: massimo 32 indirizzi Modbus o 32 Contatori con uscita impulsi per di ciascun Gateway
    * Valore raccomandato 128
  Versione software 3.10.0

## Slide 13
Dispositivi compatibili
4.1 Dispositivi di misura e conteggio 14

## Slide 14
4 Dispositivi compatibili
4.1 Dispositivi di misura e conteggio
  Gamma NEMO
    Centrali di Misura Multifunzione RS485:
      Nemo D4-L, art. MF6FT40026
      Nemo D4-L +, art. MF6HT40003, MF6HT40006, MF6HT4000H
      Nemo D4-e, art. MFD4E06
      Nemo D4-Le, art. MFD4421, MFD4422, KRNEMOD4LE080, KRNEMOD4LE142, KRNEMOD4LE190
      Nemo D4-Dc, art. MF6DC4200H, MF6DC42006, MF6DC4206H, MF6DC42066
      Nemo D4-EC, art. MKD4R63DT, MKD4R125DT, MFD4ORFCDT1, MFD41ORFCDT, MFD42ORFCDT
      Nemo 72-Le, art. MF72421, MF72422
      Nemo 96HD-e, art. MF96E06
      Nemo 96HD-Le, art. MF96411 + IF96001, MF96412 + IF96001, MF96411 + IF96012, MF96412 + IF96012, MF96421, MF96422, KRNEMOHDLE080, KRNEMOHDLE142, KRNEMOHDLE190
      Nemo 96HD, Cat.Nos MF96001 + IF96001, MF96002 + IF96001, MF96001 + IF96012, MF96002 + IF96012
      Nemo 96HD+, art. MF96021 + IF96001, MF96022 + IF96001, MF96021 + IF96012, MF96022 + IF96012
      Nemo 96EA, art. MFQ96021 + IF96001, MFQ96022 + IF96001
      Nemo 96-EC, art. MK96R63DT, MK96R125DT, MF96ORFCDT1, MF961ORFCDT, MF962ORFCDT
  Gamma NEMO (continua)
    Centrali di Misura Multifunzione uscita impulsi (tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP* o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*):
      Nemo D4-L +, art. MF6HTU0003, MF6HTU0006, MF6HTU000H
      Nemo D4-Le, art. MFD4411, MFD4412
      Nemo 72-Le, art. MF72411, MF72412
      Nemo 96HD-Le, art. MF96411, MF96412

## Slide 15
  Gamma CONTO
    Contatori di energia uscita RS485:
      Conto D1, art. CE11165A4
      Conto D2, art. CE20195A4, CE2DF3DTCL1
      Conto D2 MID, art. CE2DMID11, CE2DF3DTMID
      Conto D4-Pd, art. CE4DT06A4, CE4DF3DTCL1
      Conto D4-Pd MID, art. CE4DMID31, CE4DF3DTMID
      Conto D4-Pt, art. CE4DT12A4, CE4DT12A6, CE4DT14A4, CE4DT14A6, CE4TBDTCL1
      Conto D4-Pt MID, art. CE4DMID01, CE4TBDTMID
      Conto D6-Pd, art. CE6DT1256
      Conto D6-Pd MID, art. CE6DMID56
  Gamma CONTO (continua)
    Contatori di energia uscita impulsi (tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP * o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*):
      Conto D1, art. CE11165A2
      Conto D1 MID , art. CE1DMID12
      Conto D2, art. CE20195A2, CE2DF30PCL1
      Conto D2 MID, art. CE2DMID12, CE2DF30PMID
      Conto D4-Pd, art. CE4DT06A2, CE4DT06A23F, CE4DF30PCL1
      Conto D4-Pd MID, art. CE4DMID22, CE4DMID32, CE4DF30PMID
      Conto D4-Pt, art. CE4DT12A2, CE4DT14A2, CE4TB0PCL1
      Conto D6-Pd, art. CE6DT1252
      Conto D6-Pd MID, art. CE6DMID52

## Slide 16
4 Dispositivi compatibili
  Gamma NEMO SX
    Centrali di Misura Multifunzione:
      Monofase inserzione mediante bobina(e) Rogowski Chiusa(e) - art. SX3M63, SXMM63
      Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. SXMT63 e SXMT125
      Monofase o Trifase (configurabile) inserzione mediante TA - art. SXMMT5
      Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Apribili - art. SXMR02, SXMR04, SXMR06, SXMR08
    Moduli di Stato e Comando:
      Modulo di Stato universale - art. SXMC02
      Modulo di Comando universale- - art. SXM0C1
      tramite l’interfaccia Modbus RS485/NEMO SX - art. SXRS485
  Contatori di Gas
    Qualsiasi dispositivo con uscita impulsi tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP * o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*
  Contatori d’Acqua
    Qualsiasi dispositivo con uscita impulsi tramite Concentratore art. IF4C001* o SXMIMP * o ingresso contaimpulsi dei Contatori di energia art. CE2DF3DTCL1*, CE4DF3DTCL1* e CE4TBDTCL1*
    * Nota: Il Concentratore d’impulsi ed il Contatore d’energia con ingresso contaimpulsi devono essere correttamente programmati per essere compatibili con il tipo di contatore (Fare riferimento al manuale utente di ciascun dispositivo).
  Gamma Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC
    ALPTEC3.2 + ExtRS485
    ALPTEC5.2 + ExtRS485
    ALPTEC8.2 + ExtRS485
    ALPTEC8 + ExtRS485
  Dispositivi “Generici” di Misura/Conteggio con uscita Modbus RS485
  Qualsiasi dispositivo di misura o conteggio dell’energia con uscita Modbus RS485 di ”altri costruttori”, limitatamente alla sola energia attiva positiva

## Slide 17
Lingue disponibili

## Slide 18
5 Lingue disponibili
Lingue:
  中国
  Deutsch
  English
  Español
  Français
  Français (Belgique)
  Ελληνικά
  Italiano
  Nederlands (Belgïe)
  Nederlands
  Polski
  Portuguese
  Русский

## Slide 19
Messa in servizio

## Slide 20
6 Messa in servizio
ATTENZIONE!
Le procedure complete per la configurazione del Web Server (Configurazione del web server) e del sistema (Configurazione del sistema), sono disponibili solo accedendo al Web server da un computer. (fare riferimento al “Manuale utente”)
Lavorando localmente su Smart-phones sono disponibili tutte le pagine visualizzazione dei dispositivi e dei consumi.

## Slide 21
Utilizzo
7.1 Accesso 22
7.2 Pagine di visualizzazione dei dati 25

## Slide 22
      7.1 Accesso
L’accesso ai dati del Web Server è protetto da codici di identificazione (codici PIN e PUK).
Sono “pre-configurati” tre tipi di utente:
“administrator”
“installer”
“user”
La home page (“home”) sarà diversa sarà differente a seconda del tipo di utente con il quale si accede al dispositivo.
7.1.1 Diritti di accesso
“administrator”
Accesso alle pagine:
Dispositivi
Consumi: info & diagrm.
Codice PIN di accesso predefinito:
99999 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 9999 00000 (14 caratteri)
“installer”
Accesso alle pagine :
Dispositivi
Consumi: info & diagrm.
Codice PIN di accesso predefinito:
55555 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 5555 00000 (14 caratteri)
“user”
Accesso alle pagine :
Dispositivi
Consumi: info & diagrm.
Codice PIN di accesso predefinito:
11111 (5 caratteri)
Codice PUK di accesso predefinito:
00000 1111 00000 (14 caratteri)
7 Utilizzo

## Slide 23
7.1.2 Procedura di login procedure
Connettersi al Web Server dal proprio smart-phone digitando nel browser l’indirizzo IP impostato nella procedura di configurazione (fare riferimento al “Manuale utente” § 7.5)
Viene visualizzata la pagina di Identificazione del Web Server
Digitare il codice PIN di accesso 99999 (PIN di default) e toccare l’icona “OK”.
Digitare il codice PIN di accesso 00000 9999 00000 (PUK di default) e toccare l’icona “OK”.
Viene visualizzata la Home page del Web Server.

## Slide 24
7.1.3 Modifica della lingua di visualizzazione
Nella pagina di identificazione o nella home page del Web Server, toccare il menu a tendina nella parte bassa della pagina per scegliere la lingua.
Nota: questa operazione non modifica la lingua di default. Per modificare la lingua di default seguire la procedura descritta nel Manuale utente (§ 7.8.1)
7.1.4 Procedura di logout
L’icona logout compare nella home page del web server.
Toccare l’icona di logout.
Viene visualizzata una pagina di conferma.
Toccare l’icona “Logout” o “Lock” per confermare l’uscita dal web server.
Nota: Logout  chiusura della sessione, alla riconnessione viene richiesto il solo codice PIN.
Lock  temporanea disabilitazione dell’applicativo, alla riconnessione vengono richiesti i codici PIN + PUK.
7 Utilizzo

## Slide 25
      7.2 Pagine di visualizzazione dei dati
7.2.1 Dispositivi
La pagina “Dispositivi” consente di visualizzare i consumi di ogni dispositivo configurato dall’utente.
Nella home page del Web Server toccare l’icona “Dispositivi”
Viene visualizzata la pagina dei Dispositivi.
La pagina mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo
E 'possibile selezionare un dispositivo per “Gateway”, “Quadro elettrico” o “Tutti i dispositivi”
Descrizione del pulsante di selezione del Dispositivo
Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi o Indirizzo Modbus - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale per la funzione Master/Slave)
Nome del Dispositivo
Simbolo delle funzioni associate al dispositivo
Misura Stato
  Comando Funzionalità di collegamento
Questo simbolo appare solo se il dispositivo integrali la funzione di stato relativa a un dispositivo di protezione e mostra lo stato dell'interruttore
Aperto
Chiuso
Scattato
Stato del dispositivo
  On
  Off
  Errore di comunicazione
  La procedura per attivare o disattivare (ON/OFF) un dispositivo è descritta nel “Manuale utente“ (§ 7.12.1).
4
5
3
2
1

## Slide 26
7 Utilizzo
      Nella pagina Dispositivi toccare un pulsante “Dispositivo”.
Viene visualizzata la pagina di dettaglio del dispositivo selezionato
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione è l'area in cui è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione delle misure effettuate da un dispositivo:
Dispositivi di misura dell’Energia elettrica: Energia, Potenza, Tensioni / Correnti / Frequenza, THD (se disponibile), Armoniche (se disponibili) Nota: per i dispositivi “Generici” di misura/conteggio e per i Dispositivi “Virtuali” creati con la funzione Master/Slave, è disponibile solo la tabella con il valore di energia attiva positiva.
Contatori di Acqua: consumi di Acqua
Contatori di Gas: consumi di Gas
Stato/Com.: pagina dedicata ai dispositivi NEMO SX; visualizzazione dello stato dei dispositivi, dei pulsanti di comando... per ciascun dispositivo/gruppo di dispositivi NEMO SX
A
A
la sezione mostra i valori misurati dal dispositivo selezionato, le icone di stato ed i pulsanti di comando (se disponibili).
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per visualizzare le diverse tabelle per la grandezza elettrica selezionata (es. per la Potenza: Potenza Attiva, Reattiva e Apparente).
B
B

## Slide 27
      Per i Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC, la pagina “Dispositivi” è così strutturata:
      Nella pagina Dispositivi toccare un pulsante ”Regolatore ALPTEC”.
      Viene visualizzata la pagina di dettaglio del regolatore selezionato
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione è l'area in cui è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione dei parametri e delle grandezze misurate da un Regolatore automatico:
Steps: Stato ( : gradino non inserito, : gradino inserito) Potenza residua (in % per APLTEC 3.2/5.2/8.2 e in kvar per ALPTEC8), numero di inserzioni e tempo di inserzione per ciascun gradino
Altre Grandezze: Potenza, Fattore di Potenza, Tensioni/Correnti/ Temperatura, THD ed Armoniche
      Stato/Com.: visualizzazione del tempo residuo alla manutenzione (per APLTEC 3.2/5.2/8.2) e possibilità di reinizializzare questo tempo; la sezione mostra i valori misurati dal regolator selezionato
B
A
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per passare alla pagina con l’indicazione dello stato globale dei gradini (OK o guasto) ed il pulsante di comando AUTO/MAN utilizzato per visualizzare lo stato del regolatore e per commutare il dispositivo tra due modalità operative
Toccare uno dei pulsanti per visualizzare le altre grandezze elettriche misurate
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per visualizzare le diverse tabelle per la grandezza elettrica selezionata (es. per la Potenza: Potenza Attiva, Reattiva e Apparente e Fattore di potenza).
A
B

## Slide 28
7.2.2 Consumi: info & diagrm.
La pagina “Consumi” permette di visualizzare i consumi totali o dettagliati dei dispositivi aggiunti dagli utenti.
Nella home page del Web Server toccare l’icona “Consumi”
Viene visualizzata la pagina consumi.
Sono disponibili 5 pagine di visualizzazione dei dati:
Totale - Elettricità (Consumi Elettrici di tutta l’installazione)
Totale - Globale (Consumi Complessivi di tutta l’installazione)
Parziali (Consumi per Carichi e/o Gruppo si misura)
Confronto (Confronto dei Consumi Globali tra due dispositivi)
Dettagli (Consumi di un singolo dispositivo)
Per ciascuna pagina sono disponibili:
1. Istogrammi dei consumi suddivisi per:
Giorno (per ore)
Mese (per giorni)
Anno (per mesi)
2. Valori in:
Wh (e multipli di Wh), dm3 (e multipli di dm3) di acqua, dm3 (e multipli di dm3) di gas e “Wh (e multipli di Wh) equivalenti” di gas Nota: i valori visualizzati (risoluzione, cifre decimali, ecc.) dipendono unicamente dalle grandezze rilevate dagli strumenti di misura in campo.
EUR (o altra valuta configurata)
3. Confronto tra il valore attuale e quello precedente (es. oggi/ieri, ecc.)
1
2
3
7 Utilizzo

## Slide 29
      Totale - Elettricità
Nella pagina Consumi toccare l’icona “Totale - Elettricità”.
Visualizzazione dei Consumi Totali di Energia (Ea+) su Istogrammi.
Toccare le icone“Giorno”, “Mese”, “Anno” per visualizzare i consumi in un periodo di tempo differente (Giorno (per ore) / Mese (per giorni) / Anno (per mesi)).
Toccare l’icona “Dati” per visualizzare la tabella con i valori (in kWh e di EUR) dei consumi totali nei diversi periodi di tempo.
Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo per dispositivi “virtuali“ non esclusi da Totale.
      Totale - Globale
Nella pagina Consumi toccare l’icona “Totale - Globale”.
Visualizzazione dei Consumi Complessivi del sistema su tabelle e grafico a torta mostranti:
consumi suddivisi per tipo:
Energia Elettrica (area blu) Gas (area viola) Acqua (area gialla)
consumi valorizzati secondo l’unità di misura e la valuta configurata
Toccare le icone“Giorno”, “Mese”, “Anno” per visualizzare i consumi in un periodo di tempo differente (Giorno (per ore) / Mese (per giorni) / Anno (per mesi)).
Nota: in questa visualizzazione vengono presi in considerazione anche i dati di consumo per dispositivi “virtuali“ non esclusi da Totale.
La percentuale indicata nel grafico a torta viene calcolata in base alla valuta configurata
Istogrammi suddivisi per carico

## Slide 30
      Confronto
Nella pagina Consumi toccare l’icona “Confronto”.
Confronto dei consumi tra due Dispositivi.
Nota: Selezionando due Dispositivi non omogenei (es. Energia Elettrica e Gas), il confronto viene valorizzato in funzione della valuta (€ o alta valuta) e non secondo l’unità di misura. Non è possibile confrontare kWh di energia e “kWh equivalenti” di gas.
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per visualizzare gli istogrammi di confronto in un periodo di tempo differente (Giorno / Mese / Anno).
Selezione dei due Dispositivi da confrontare
Selezione del tipo di confronto tra i due dispositivi selezionati: Totale o Dettagliato
      Parziali - Gruppi e tipo di carico
Nella pagina Consumi toccare l’icona “Parziali - Gruppi e tipo di carico”.
Viene visualizzata la pagina con l’elenco dei carichi “pre-definiti” e dei carichi aggiunti dagli utenti.
Possibilità di scegliere un carico filtrando le ricerca per “Gruppo di misura”.
Toccando un pulsante “carico” si apre la pagina dei consumi parziali del carico selezionato.
Toccare il menu a tendina per visualizzare gli istogrammi su un periodo di tempo differente (Giorno, Mese, Anno).
7 Utilizzo

## Slide 31
Dettagli
Nella pagina Consumi toccare l’icona “Dettagli”.
Viene visualizzata la pagina con l’elenco dei Dispositivi.
La pagina mostra i Dispositivi configurati dall’utente con le caratteristiche e le icone di stato proprie di ciascun dispositivo
E 'possibile selezionare un dispositivo per “Gruppi”, “Carichi” o “Tutti i dispositivi”.
Descrizione del pulsante di selezione del Dispositivo
Indirizzo Modbus (Indirizzo Modbus - Posizione per contatori con uscita impulsi o Indirizzo Modbus - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale per la funzione Master/Slave)
Nome del Dispositivo
Simbolo delle funzioni associate al dispositivo
Misura Stato
  Comando Funzionalità di collegamento
Questo simbolo appare solo se il dispositivo integrali la funzione di stato relativa a un dispositivo di protezione e mostra lo stato dell'interruttore
Aperto
Chiuso
Scattato
Stato del dispositivo
  On
  Off
  Errore di comunicazione
  La procedura per attivare o disattivare (ON/OFF) un dispositivo è descritta nel “Manuale utente“ (§ 7.12.1).
4
5
3
2
1

## Slide 32
      Nella pagina Dispositivi toccare un pulsante “Dispositivo”.
Viene visualizzata la pagina di dettaglio del dispositivo selezionato
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione è l'area in cui è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione delle misure effettuate da un dispositivo:
Dispositivi di misura dell’Energia elettrica: Energia, Potenza, Tensioni / Correnti / Frequenza, THD (se disponibile), Armoniche (se disponibili) Nota: per i dispositivi “Generici” di misura/conteggio e per i Dispositivi “Virtuali” creati con la funzione Master/Slave, sono disponibili solo gli istogrammi dell’ energia.
Contatori di Acqua: consumi di Acqua
Contatori di Gas: consumi di Gas
Stato/Com.: pagina dedicata ai dispositivi NEMO SX; visualizzazione dello stato per ciascun dispositivo/gruppo di dispositivi NEMO SX
la sezione mostra gli istogrammi dei consumi, i valori misurati dal dispositivo selezionato e le icone di stato.
B
A
A
B
7 Utilizzo
Toccare il menu a tendina per visualizzare gli istogrammi su un periodo di tempo differente (Giorno, Mese, Anno).
Toccare uno dei pulsanti per visualizzare le altre grandezze elettriche misurate.
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per visualizzare le diverse tabelle per la grandezza elettrica selezionata (es. per la Potenza: Potenza Attiva, Reattiva e Apparente e Fattore di Potenza).
Notes: 32

## Slide 33
      Per i Regolatori Automatici del Fattore di Potenza ALPTEC, la pagina “Dettagli” del menu “Consumi: info & diagrm.” è così strutturata:
      Nella pagina Dispositivi toccare un pulsante ”Regolatore ALPTEC”.
      Viene visualizzata la pagina di dettaglio del regolatore selezionato
La pagina è divisa un due sezioni:
la sezione è l'area in cui è possibile selezionare due pagine:
Misura: visualizzazione dei parametri e delle grandezze misurate da un Regolatore automatico:
Power Fact: grafici lineari con l’andamento del fattore di potenza
Altre Grandezze: Potenza, Fattore di Potenza, Tensioni/Correnti/ Temperatura, THD ed Armoniche
      la sezione mostra i valori misurati dal regolator selezionato
B
A
A
B
Toccare uno dei pulsanti per visualizzare le altre grandezze elettriche misurate
Toccare le due frecce nella parte inferiore della pagina per visualizzare le diverse tabelle per la grandezza elettrica selezionata (es. per la Potenza: Potenza Attiva, Reattiva e Apparente e Fattore di potenza).

## Slide 34
- Visualizzazione dettagliata e download diretto dei dati di consumo
Toccando l’icona , è possibile visualizzare gli istogrammi in modo dettagliato nei seguenti orizzonti temporali: - Giorno (suddivisione in ore) - Mese (suddivisione in giorni) - Anno (suddivisione in mesi) - 10 anni (suddivisione in anni)
Toccare il menu a tendina per visualizzare gli istogrammi su un periodo di tempo differente (Giorno, Mese, Anno, 10 anni).
      Visualizzazione avanzata degli istogrammi
Per gli istogrammi dei consumi dei menu “Parziali - Gruppi e tipo di carico" e “Dettagli“, è disponibile una modalità di visualizzazione avanzata.
- Visualizzazione “a tutto schermo“
Toccando l’icona , gli istogrammi possono essere ingranditi a schermo intero sul dispositivo.
Nota: il formato dell'immagine e la risoluzione dipenderanno dallo schermo del dispositivo (nell’esem- pio a fianco la visualizzazione per uno schermo da 4,5”).
Per tornare al formato standard, toccare l’icona in alto a destra.
7 Utilizzo

## Slide 35
Toccando i tre punti “…“, viene visualizzato un altro set di opzioni.
Toccando le due frecce ( o ), è possibile passare da un isto- gramma ad un altro nel periodo selezionato (ad es. oggi, ieri, due giorni fa, ...).
Toccando l’icona , è possibile scaricare un file “.csv“ denominato “datalogger.csv“ con i dati salvati dal web server per il periodo selezionato.
Toccando l’icona , è possibile ritornale alla visualizzazione standard.
Nota: è sempre possibile mettere a schermo intero questo tipo di istogramma premendo il pulsante .
Esempio: visualizzazione per "Giorno" e scelta di una data specifica nel periodo selezionato.

## Slide 36
7 Utilizzo

## Slide 37
FAQ

## Slide 38
8 FAQ
ATTENTIONE!
Il download e la gestione dei file. CSV e tutte le altre funzioni (gestione del database, tipi di rete e modalità di accesso e Backup/Restore) sono possibili unicamente accedendo al Web server da un computer (fare riferimento al “Manuale utente”)
Notes: 38

## Slide 40
IME si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente
stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
BTicino SpA
Viale Borri 231
21100 Varese - Italy
www.imeitaly.com
IMESYS - LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
33 rue des Entrepreneurs F-83520 Roquebrune sur Argens